湛江中心人民医院感染科独立中央负压系统项目需求书

一、项目概述

1、项目名称：湛江中心人民医院感染科独立中央负压系统

2、地点：湛江中心人民医院院内

3、采购总预算：38.5万元 ，已包含项目建设的设备采购、安装、调试、税金、交通费、运输费、检测费、零配件费、系统设备耗材及维修维保等的所有费用。

二、项目需求：

- 1、独立中央负压系统主要有油环式真空泵组、真空缓冲罐、真空电磁阀、紫外线杀菌消毒装置、管路管件医用负压排气消毒处理系统及电气控制系统等；

2、独立中央负压系统采用一用一备双机组配置，单台抽气量≥100m³/hr，正常工作时，一台真空泵即可满足使用，当工作泵发生故障时，备用真空泵机组应能自动启动，以保证独立中央负压系统正常工作。设备选用规格须满足感染科（共102张床位，其中ICU病区有12张床位，普通病区90张床位）对负压空气的使用要求。

3、独立中央负压系统须同时具备全自动智能模式和电接点压力表控制模式，能自动切换运行，须开开放数据通讯接口，系统设备可远程管理。

4、独立中央负压系统须满足机房的卫生防疫要求，排气口消毒处理系统应采用高效过滤器（≥H13）加紫外线光伏杀毒工艺，排气口废气排放须达到国家标准。

5、独立中央负压系统平时以全自动智能模式工作方式，无须专人值守，能根据医院的实际用气量的要求逐台启动或停止各机组的运行，各机组之间交替跟踪启动，互为备用，方便医院管理。同时设有机械触点表控制模式运行模式控制系统，在自动控制系统故障或其他突发情况下可采用转换至机电接点压力表控制模式状态下启动正常运行。

6、独立中央负压系统能与医院现有的系统实现软件兼容功能，各机组间模块化，可联动运行。正常工作时，每个循环启动一台油环真空泵，当工作泵发生故障时，备用真空泵机组应能自动启动；以保证独立中央负压系统正常工作

7、智能远程监控系统须能对接医院现有中心吸引系统和本次新增中心吸引系统，系统通过有线网络将数据传送监控值班室监控台。

8、吸引系统必须确保管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。吸引系统负压保持在-0.02Mpa ～ -0.07Mpa之间，并能在该范围内任意调节。

9、吸引系统应有可靠的接地，接地电阻应小于10欧姆。

中央负压系统设置须满足GB50751第4.4条要求和国家最新的传染病医院负压系统设置的要求

- 10、独立中央负压系统设置须满足GB-50751第4.4条要求和国家最新的传染病医院负压系统的要求

- 11、独立中央负压系统须提供3年免费全保服务，全保期从项目工程竣工验收合格之日算起。全保期独立中央负压系统维修、维护和保养所需的零配件、耗材和人工费等所有的费用均由投标人负责。

12、独立中央负压系统配置参数表（系统主要包含但不仅限于以下表格设备）：

| 序号 | 材料内容及规格 | 规格及技术要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油环式真空泵（含进气过滤器） | 每台抽气量≥100m3/h； 单台功率≤3kw； 采用单级设计, 极限真空可达0.1 mbar abs； 内罝高效能油雾分离器，排出气体不含油雾。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 单向阀 | DN-32（配套） | 个 | 2 |  |
| 3 | 进气过滤器 | DN-32（配套） | 个 | 2 |  |
| 4 | 真空缓冲罐 | 2.0 m³（配套） | 个 | 1 |  |
| 5 | 除菌过滤器 | 66m3/h,RC1"接口（配套） | 个 | 2 |  |
| 6 | 医用负压排气消毒处理系统 | 高效过滤器（≥H13）加紫外线光伏杀毒工艺（配套） | 套 | 1 |  |
| 7 | 直角真空电磁阀 | 32（配套） | 个 | 2 |  |
| 8 | 铸钢球阀 | 32（配套） | 个 | 7 |  |
| 9 | 压力传感器 | (-0.1 - 0 MPa) | 套 | 1 |  |
| 10 | 电接点压力表 | (-0.1 - 0 MPa) | 套 | 1 |  |
| 11 | 304无缝不锈钢管 | ￠57×3.0 | m | 42 | 根据铺设现场需要长度 |
| 12 | 不锈钢管道连接配件 | 法兰、弯头、软接头等 | 项 | 1 |  |
| 13 | 控制电箱 | （配套） | 套 | 1 |  |
| 14 | 电源电缆线 | 3x2.5+1x1.5 （配套） | 国标 | 100 | 根据铺设现场需要长度 |
| 15 | 信号控制线 | 3*0.5（配套） | m | 100 | 根据铺设现场需要长度 |
| 16 | 信号控制线 | 3*1.0（配套） | m | 550 | 根据铺设现场需要长度 |
| 17 | 安装辅材 | 螺栓、支架、线管、油漆等（配套） | 项 | 1 |  |
| 18 | 远程监控系统硬件及软件 | 可实时监控：油环泵工作状态、负压值、报警信息、温度等。工业专用计算机，cpu4核i5以上，内存4g以上，使用固态存储500g以上，支持手机app监控功能。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 与原管道对接（不锈钢管）、封堵及配件 | ￠42×2.5（室外管含地沟开挖与回填，含防腐）（配套） | 套 | 1 |  |
| 20 | 真空集污罐 | ≥0.05m3（配套）,不锈钢材质，带有液位计及观察窗，带有排污口及阀门，集污罐单独提供装在储气罐前面。 | 个 | 1 |  |
| 21 | 紫外线消毒装置 | - 灭除负压缓冲罐气体中的细菌及病毒； - 300W，AC220V。（配套） | 套 | 1 |  |

13、合同签订生效后60天内完成供货、安装、改造、调试直至验收合格，并交付用户方使用。交货地点：湛江中心人民医院内；交货方式：送货上门。

15、（1）价款及支付方式：

a.本项目总价为固定不变价，不因物价、工资、其他税费、汇率等之涨跌变动而调整，本项目总价包括设备费、包装费、运输装卸费、人工、差旅、验收、技术服务、培训、保险、备件、相关税费及质保期内的维护保养等一切费用。除双方另有明确的书面约定外，采购人无需为实现本合同项下之权益再向投标人或其他任何第三方支付其他任何款项。

b.合同项下全部货物经验收合格且达到正常使用状态3个月内，投标人凭据开具的合格的全额发票、合同和验收报告等向采购人申请支付合同总价款的90%，保留合同总价款的10%作为质保金，至质保期满且货物无质量问题时，扣除相应款项后（如有）无息支付。

（2）结算方式：中标人指定银行转账方式结算。

三、投标人资格要求：

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照副本复印件或相关的有效证明文件）。

（2）2017年至2019年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

（3）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）。

（4）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

3、如果所投产品隶属医疗器械管理的，须提供产品的医疗器械备案凭证；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表（若供应商已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证）。

4、须具有压力管道安装改造维修许可证。

5、投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行审查]。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标（投标人出具声明函）；

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（投标人出具声明函）。

8、已领购本次招标文件。

9、本项目不接受联合体投标。