网络布线定点合作单位的需求书

随着目前医院业务快速发展及网络使用的需要，医院现有的网络线已经不能满足使用要求，涉及到追加网络建设工作。特别是近期的一站式自助服务一体机将开始应用、各临床医技专业科室（诊室）的开业等，都需要信息系统到位，需要布网络线。由于网络布线工作需要高空攀爬或钻孔作业，为了规范、安全、专业的布好网络线，及时支持各科室工作开展，信息科建议招一年度（周期）的网络布线定点合作单位，定点合作单位的需求如下：

一、合作内容要求

1、一年内根据医院发展需求铺设相关计算机网络、电话、电视、光纤等线路。

2、配线间到前端面板的综合布线系统新增管道敷设、线缆敷设、线缆配线、面板安装、线缆跳接、配套设备等。

3、线路完成调试，正常使用。

4、配线间到前端面板的综合布线系统检修，配线间整理及维护、线路跳接、标识重制等。

二、合作单位的资质

1、供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商要求为国内独立的事业单位法人或注册资金不少于人民币100万元的独立企业法人；

3、供应商选型品牌获得厂商授权文件，提供相应的证明文件。投标前提供所选设备（包括：综合布线及交换机产品等）原厂授权文件，签订合同前提供所选设备针对本项目的售后服务承诺函原件。

三、合作单位的义务

1、施工要求符合国家或行业标准，综合布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 6标准，语音布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 5E标准。

2、网络布线产品包括光纤、六类线缆、跳线、面板、配线架、信息模块必须为端对端同一厂家产品。

3、项目竣工验收应符合国家GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》及国家现行其它有关验收标准，要求所铺设线路标识清楚，工程竣工后必须提供线路走线图，竣工图等。

4、合作单位项目负责人需在甲方需求提出2小时内到达现场调研综合布线项目相关事宜，并在12小时内开展实施工作。

5、在项目期间，合作单位综合布线项目工程师必须严格遵守医院工作制度，佩戴胸卡，对甲方提出相关合理的要求，必需优先执行。

6、实施的项目内容，承诺质保期一年。

四、合作的预算及结算方式

预算：

由于该项目工作是不可以准确预算，根据医院业务快速发展和医疗业务人员的不断增加，信息科初步按一年300个信息点作为项目合作目标，平均一个信息点按600元作为预算，一年合作金额为：180000元。但最终与合作单位为实际工作量结算，实际工作量清单不能超过以下招标时限价（附限价清单）。

结算方式：

实行季度结算。根据上一季度合作内容，合作单位列出合作清单，结合施工记录提交我院审核，按季度结算。

预算最高限价及材料清单限价：

| 序号 | 项目名称 | 年度限额 |  |  | 限价 |  | 要求说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度综合布线合作总价（单位：人民币“元”）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目年度 总预算 | 180000.00 |  |  |  |  | 包括新增信息点相关产品、辅材、人工、配套设备等建设内容。 |  |
| 2 | 预计新增 信息点数 | 300 |  | 平均 600元/点 |  |  | 年度预算增加限额信息点为300个，但以最终实际数量结算，结算清单内容不能超招标时清单单价预算 |  |
| 配件单价限价（单位：人民币“元”）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 |  | 单位 |  |  | 预算限价 |  | 要求说明 |
| 1 | 六类网线 |  | 元/米 |  |  | 3.50 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 2 | 超五类网线（电话、监控等其他弱电） |  | 元/米 |  |  | 2.50 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 3 | 网络配线架 |  | 元/套 |  |  | 800.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 4 | 电话配线架 |  | 元/套 |  |  | 500.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 5 | 理线器 |  | 元/套 |  |  | 80.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 6 | 网络跳线 |  | 元/条 |  |  | 30.00 |  | 机制或人工制造 |
| 7 | 电话跳（RJ45-RJ11转换跳线） |  | 元/条 |  |  | 18.00 |  | 机制或人工制造 |
| 8 | 电视分配器 |  | 元/个 |  |  | 80.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 9 | 有线电视转接线缆 |  | 元/米 |  |  | 17.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 10 | 有线电视放大器 |  | 元/个 |  |  | 2800.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 11 | 电话水晶头 |  | 元/个 |  |  | 1.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 12 | 六类网络模块 |  | 元/个 |  |  | 27.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 13 | 超五类网络模块（电话、监控等其他弱电系统使用） |  | 元/个 |  |  | 21.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 14 | 网络单口面板 |  | 元/个 |  |  | 10.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 15 | 网络双口面板 |  | 元/个 |  |  | 15.00 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 16 | 网络水晶头 |  | 元/个 |  |  | 1.50 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 17 | 光纤（8芯以上） |  | 元/米 |  |  | 4.00 |  | 单模/多模、室内/室外 |
| 18 | 光纤模块 |  | 元/个 |  |  | 900.00 |  |  |
| 19 | 接入层交换机 |  | 元/台 |  |  | 3700.00 |  | 24口千兆（与目前原有交换机兼容） |
| 20 | 汇聚层交换机 |  | 元/台 |  |  | 6000.00 |  | 24口千兆（与目前原有交换机兼容） |
| 21 | 管槽 |  | 元/米 |  |  | 5.50 |  | 要求选用国内一线品牌产品 |
| 22 | 人工费 |  | 元/条链路 |  |  | 300.00 |  | 含安装、检测、调试费用 |
| 23 | 其他 |  | 元/项 |  |  | 待定 |  | 不能高于市场价 |