介入诊疗室新增DSA机房配置UPS线路的需求书

- 项目简介

根据介入诊疗室新增DSA机房设计图纸电路图要求，在新增DSA设备专用配电箱(3-ATAP1)双回路中，除了一条需要一级特别重要负荷供电外，另一条需引自UPS供电。其中需要一级特别重要负荷供电的线路经调整原预留配电柜(Y1-1/3ZSAT5)线路可以满足设计需求，但UPS和其供电线路在现场配置中还是缺项。为了完善新增加DSA设备专用配电箱(3-ATAP1)UPS配电线路，补充设计中UPS供电缺项，以及控制工程造价，需要增加UPS的输入和输出配电线路，其中一条为配电柜Y1-1/3ZSAT5供电给UPS，另一条为UPS馈电给新增DSA专用配电箱(3-ATAP1)。

二、施工标准和依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052--2009）

2、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053--94）

3、《低压配电设计规范》（GB50054--2011）

4、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312--2013）

5、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311--2016）

6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

7、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

8、《电力工程电缆设计规范》（GB50217--2018）

9、《建筑照明设计标准》（GB50034--2013）

10、《综合医院建筑设计规范》（GB51039--2014）

11、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333--2013）

12、《工程建筑标准强制性条文》

13、《建筑物防雷设计规范》（GB50057--2010）

三、项目内容和要求

1、项目内容

1.1 拆除2#DSA设备配置的UPS线路，其UPS的容量和位置保持不变。

1.2 在拆除后的UPS与新增DSA专用配电箱之间沿桥架敷设两条4×95mm²+1×50mm²电缆，每条长度各为45米左右，其中一条为配电柜Y1-1/3ZSAT5供电给UPS，另一条为UPS馈电给新增DSA专用配电箱(3-ATAP1)。

2、项目要求

2.1、施工单位必须具有建委颁发的机电安装三级以上（含三级）资质。

2.2、敷设电缆和安装配电箱必须符合电气等规范要求，详细见“施工标准和依据”。

2.3、所有施工项目质保期为三年。

2.4、施工单位在质保期出现故障报修时，需半小时内响应，2小时内故障处理完毕，重大故障必须在12小时内解决并恢复正常供电。每违约一次，扣除项目工程总金额的1％作为罚款。

2.5、质量保证金：以项目工程总金额的3％作为质量保证金，

2.6、工程预算价不得高于70003.56元。

湛江中心人民医院

工程动力科