用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：湛江中心人民医院洁净空调系统及配套设备维护保养服务项目。

2、服务期限：2年。

3、本项目是湛江中心人民医院选择一家服务商为医院洁净区域（如：医院手术室、外ICU、内ICU、PICU、NICU、检验科、供应室、筛查中心、输血科洁净区、病理科洁净区、产科洁净区、烧伤科洁净区、2号楼五层洁净区、5号楼三层洁净区、门诊手术室、9号楼一层检验室、9号楼五层洁净区、11号楼七层洁净区、11号楼八层洁净区）、辅助非洁净区域、相关洁净空调机房等区域的洁净空调系统及配套设备提供维护保养服务。本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行投标，不得拆分。

二、资质要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人未被列入信用中国网站“记录失信执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；需提供以上内容的查询结果（注：最终以提交首次响应文件截止之日代理机构在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

3、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

4、投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书。

5、投标人具有《安全生产许可证》。

6、本项目不接受联合体报价。

三、维保依据

1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015。

2、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011。

3、《洁净室与相关受控环境－生物污染控制》ISO14698-2。

4、《高效空气过滤器》GB/T13554-2020 。

5、《空气过滤器》GB/T 14295-2019。

6、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012。

7、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012。

8、《消毒技术规范》（2002年版）。

9、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。

10、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010。

11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014。

12、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）。

四、投标人维修保养内容

1、每天做好所有巡查记录，做好维修报告，定期交附医院建档。

2、空调主机、末端及附属设备、设施标准维修保养项目。(包括但不限于：主机、新风预处理机组、净化空调机组、排风机、风机盘管、VRV室内机、通风系统、管道系统等所有末端设备及其启动柜和配电柜的日常维修保养)。

3、定期对全院洁净系统滤网进行清洗；检查系统风机盘管、初效、中效、亚高效过滤器、高效过滤器，能清洗即清洗，需更换时及时更换。

4、其他洁净科室所属辅助设备、设施及其控制系统的标准维修维保项目。（包括但不限于：分体空调、排气扇、电动门系统）。

5、空调系统管道、阀门、温度计、压力表、保温层等的日常维修保养或更换。

6、手术室中央控制系统的日常维修保养。

附件：设备清单

洁净空调系统设备清单

- 预处理新风机组

| 序号 | 洁净空调新风预处理机组使用区域 | 设备编号 | 风量（m³） | 制冷量（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊楼3层门诊手术室 | PAU-Y301 | 3800 | 51 |  |
|  | 医技楼1层检验科 | PAU-101a | 2000 | 27 |  |
|  |  | PAU-101b | 6000 | 81 |  |
|  | 医技楼4层内科ICU | PAU-404 | 2600 | 28 |  |
|  | 医技楼4层产科和外科ICU | PAU-405 | 1500 | 14 |  |
|  |  | PAU-406 | 1100 | 11 |  |
|  | 4#5#楼3层急诊科ICU | PAU-301 | 2000 | 27 |  |
|  | 医技楼3层供应室 | PAU-301 | 2000 | 27 |  |
|  |  | PAU-302a | 2000 | 27 |  |
|  |  | PAU-302b | 1000 | 15 |  |
|  | 医技楼3层检验科 | PAU-303a | 4500 | 60 |  |
|  |  | PAU-303b | 5500 | 74 |  |
|  |  | PAU-304 | 6800 | 91 |  |
|  |  | PAU-305 | 5800 | 78 |  |
|  |  | PAU-306 | 6800 | 91 |  |
|  |  | PAU-307 | 3000 | 40 |  |
|  | 6#7#住院楼4层PICU | PAU-401 | 1900 | 22 |  |
|  |  | PAU-402 | 1000 | 15 |  |
|  | 8#楼4层NICU | PAU-403 | 1900 | 20 |  |
|  | 医技楼4层内科ICU | PAU-404 | 2600 | 28 |  |
|  | 医技楼四层产科和外科ICU | PAU-405 | 1500 | 14 |  |
|  |  | PAU-406 | 1100 | 11 |  |
|  | 医技楼5层输血科 | PAU-505 | 2300 | 25 |  |
|  | 医技楼5层病理科 | PAU-507 | 18500 | 249 |  |
|  | 8#楼5层产科 | PAU-Y501 | 4500 | 50 |  |
|  | 医技楼5层手术室办公区域 | PAU-503 | 3000 | 33 |  |
|  |  | PAU-504 | 2300 | 25 |  |
|  | 2#5层心脏大血管外科ICU | XF-501 | 3000 | 48.18 |  |
|  | 2#楼8层烧伤科病房 | PAU-801 | 1400 | 13.5 |  |
|  | 9#5层感染科办公区 | XF-501 | 1000 | 19.58 |  |

- 净化机组

| 序号 | 洁净空调净化机组使用区域 | 设备编号 | 风量 （m³） | 制冷量（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医技楼4层内科ICU | AHU-405 | 12700 | 120 |  |
|  |  | AHU-406 | 12700 | 120 |  |
|  | 医技楼4层产科ICU | AHU-407 | 12300 | 118 |  |
|  | 医技楼4层外科ICU | AHU-408 | 12100 | 116 |  |
|  |  | AHU-409 | 12100 | 116 |  |
|  | 医技楼3层供应室 | AHU-301 | 9300 | 65.5 |  |
|  |  | MAU-303 | 4200 | 77 |  |
|  | 医技楼3层检验科 | AHU-302 | 6000 | 110 |  |
|  |  | MAU-301 | 2000 | 37 |  |
|  |  | MAU-302 | 4800 | 88 |  |
|  | 8#楼4层NICU区域 | AHU-402 | 12000 | 118 |  |
|  |  | AHU-403 | 1900 | 35 |  |
|  |  | AHU-404 | 1900 | 35 |  |
|  | 6#7#住院楼4层PICU区域 | AHU-401 | 18500 | 180 |  |
|  | 8#楼5层产科 | AHU-Y501 | 2100 | 39 |  |
|  |  | AHU-Y502 | 3000 | 24 |  |
|  | 医技楼5层病理科 | AHU-524 | 7500 | 137 |  |
|  | 门诊楼5层输血科 | AHU-523 | 4000 | 73 |  |
|  | 1#楼住院楼首层肿瘤科 | AHU-101 | 6100 | 88 |  |
|  | 9#5层感染科负压病房 | FAU-501 | 6200 | 121.4 |  |
|  |  | FAU-502 | 4500 | 88.11 |  |
|  |  | FAU-503 | 6500 | 127.27 |  |
|  |  | FAU-504 | 2500 | 48.95 |  |
|  | 11#7层精准医学中心 | MAU-7.1 | 15000 | 252 |  |
|  |  | AHU-7.2 | 16000 | 106 |  |
|  | 11#8层湛江市临床研究所 | AHU-8.4 | 2000 | 15.2 |  |
|  |  | AHU-8.5 | 1500 | 19.6 |  |
|  |  | AHU-8.1 | 20000 | 322 |  |
|  |  | AHU-8.2 | 1500 | 24.2 |  |
|  |  | AHU-8.3 | 5200 | 30 |  |
|  |  | AHU-8.7 | 2000 | 33.2 |  |
|  | 医技楼5层手术室 | AHU501 | 7500 | 12 |  |
|  |  | AHU502 | 6900 | 11 |  |
|  |  | AHU503 | 4800 | 9 |  |
|  |  | AHU504 | 4800 | 9 |  |
|  |  | AHU505 | 7000 | 12 |  |
|  |  | AHU506 | 14200 | 118 |  |
|  |  | AHU507 | 14800 | 122 |  |
|  |  | AHU508 | 12700 | 12 |  |
|  |  | AHU509 | 11000 | 12 |  |
|  |  | AHU510 | 2200 | 10 |  |
|  |  | AHU511 | 11000 | 12 |  |
|  |  | AHU512 | 3900 | 33 |  |
|  |  | AHU513 | 5500 | 48 |  |
|  |  | AHU514 | 5400 | 44 |  |
|  |  | AHU515 | 5400 | 44 |  |
|  |  | AHU516 | 3600 | 30 |  |
|  |  | AHU517 | 4500 | 37 |  |
|  |  | AHU518 | 2100 | 39 |  |
|  |  | AHU519 | 2100 | 39 |  |
|  |  | AHU520 | 2100 | 39 |  |
|  |  | AHU521 | 8500 | 73 |  |
|  |  | AHU522 | 14200 | 129 |  |
|  |  | PAU501 | 10600 | 200 |  |
|  |  | PAU502 | 4100 | 78 |  |

- 排风机

| 序号 | 洁净空调排风机组使用区域 | 设备编号 | 机组排风量（m³） | 联动控制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医技楼3层消毒供应室排风机 | PF301 | 1000 | 与 AHU301 机组联动 |  |
|  |  | PFX301 | 4400 | 与 MAU-303 机组联动 |  |
|  |  | PF302 | 1800 | 与 PAU-302a 机组联动 |  |
|  |  | PF303 | 400 | 与 PAU-301 机组联动 |  |
|  |  | PF304 | 1000 | 与 PAU-301 机组联动 |  |
|  |  | PF305 | 1000 | 与 PAU-302b 机组联动 |  |
|  |  | PF306 | 1100 | 与 PAU-302b 机组联动 |  |
|  |  | PF307 | 2000 | 与 PAU-301 机组联动 |  |
|  |  | PF308 | 1000 | 与 PAU-301 机组联动 |  |
|  |  | PF309 | 2000 | 与 PAU-302a 机组联动 |  |
|  |  | PF310 | 1000 | 与 PAU-301 机组联动 |  |
|  |  | BF301 | 2000 | 与 PAU-302a 机组联动 |  |
|  |  | PFX-301 | 1000 |  |  |
|  | 医技楼4层ICU排风机 | PFJ401 | 200 | 与 PAU-404 联动 |  |
|  |  | PFJ402 | 1200 | 与 AHU-405 联动 |  |
|  |  | PFJ403 | 1200 | 与 AHU-405 联动 |  |
|  |  | PFJ404 | 150 | 与 PAU-404 联动 |  |
|  |  | PFJ405 | 1200 | 与 AHU-406 联动 |  |
|  |  | PFJ406 | 1200 | 与 AHU-406 联动 |  |
|  |  | PFJ407 | 1400 | 与 PAU-404 联动 |  |
|  |  | PFJ408 | 200 | 与 PAU-404 联动 |  |
|  |  | PFJ409 | 1200 | 与 AHU-407 联动 |  |
|  |  | PFJ410 | 1200 | 与 AHU-407 联动 |  |
|  |  | PFJ411 | 1200 | 与 AHU-408 联动 |  |
|  |  | PFJ412 | 1200 | 与 AHU-408 联动 |  |
|  |  | PFJ413 | 1200 | 与 AHU-409 联动 |  |
|  |  | PFJ414 | 1200 | 与 AHU-409 联动 |  |
|  |  | PFJ415 | 1200 | 与 PAU-405 联动 |  |
|  |  | PFJ416 | 200 | 与 PAU-406 联动 |  |
|  | 医技楼5层手术室排风机 | PFJ501 | 300 | 与 AHU514 机组联动,与手术室 OR1 门联动 |  |
|  |  | PFJ502 | 300 | 与 AHU515 机组联动,与手术室 OR2 门联动 |  |
|  |  | PFJ503 | 300 | 与 AHU515 机组联动,与手术室 OR3 门联动 |  |
|  |  | PFJ504 | 300 | 与 AHU515 机组联动,与手术室 OR4 门联动 |  |
|  |  | PFJ505 | 300 | 与 AHU514 机组联动,与手术室 OR5 门联动 |  |
|  |  | PFJ506 | 300 | 与 AHU514 机组联动,与手术室 OR6 门联动 |  |
|  |  | PFJ507 | 300 | 与 AHU516 机组联动,与手术室 OR7 门联动 |  |
|  |  | PFJ508 | 300 | 与 AHU516 机组联动,与手术室 OR8 门联动 |  |
|  |  | PFJ509 | 300 | 与 AHU517 机组联动,与手术室 OR9 门联动 |  |
|  |  | PFJ510 | 300 | 与 AHU517 机组联动,与手术室 OR10 门联动 |  |
|  |  | PFJ511 | 300 | 与 AHU517 机组联动,与手术室 OR11 门联动 |  |
|  |  | PFX512 | 3000 | 与 AHU518 机组联动,与手术室 OR12 门联动 |  |
|  |  | PFJ512 | 1000 | 与 AHU522 机组联动 |  |
|  |  | PFX513 | 3000 | 与 AHU519 机组联动,与手术室 OR13 门联动 |  |
|  |  | PFJ514 | 900 | 与 AHU520 机组联动,与手术室 OR14 门联动 |  |
|  |  | PFJ515 | 500 | 与 AHU501 机组联动,与手术室 OR15 门联动 |  |
|  |  | PFJ516 | 500 | 与 AHU501 机组联动,与手术室 OR16 门联动 |  |
|  |  | PFJ517 | 500 | 与 AHU501 机组联动,与手术室 OR17 门联动 |  |
|  |  | PFJ518 | 500 | 与 AHU502 机组联动,与手术室 OR18 门联动 |  |
|  |  | PFJ519 | 500 | 与 AHU502 机组联动,与手术室 OR19 门联动 |  |
|  |  | PFJ520 | 500 | 与 AHU502 机组联动,与手术室 OR20 门联动 |  |
|  |  | PFJ521 | 500 | 与 AHU505 机组联动,与手术室 OR21 门联动 |  |
|  |  | PFJ522 | 500 | 与 AHU505 机组联动,与手术室 OR22 门联动 |  |
|  |  | PFJ523 | 500 | 与 AHU504 机组联动,与手术室 OR23 门联动 |  |
|  |  | PFJ524 | 500 | 与 AHU504 机组联动,与手术室 OR24 门联动 |  |
|  |  | PFJ525 | 500 | 与 AHU505 机组联动,与手术室 OR25 门联动 |  |
|  |  | PFJ526 | 500 | 与 AHU503 机组联动,与手术室 OR26 门联动 |  |
|  |  | PFJ527 | 500 | 与 AHU503 机组联动,与手术室 OR27 门联动 |  |
|  |  | PFJ528 | 500 | 与 AHU509 机组联动,与手术室 OR28 门联动 |  |
|  |  | PFJ529 | 500 | 与 AHU508 机组联动,与手术室 OR29 门联动 |  |
|  |  | PFJ530 | 500 | 与 AHU510 机组联动,与手术室 OR30 门联动 |  |
|  |  | PFJ531 | 500 | 与 AHU511 机组联动,与手术室 OR31 门联动 |  |
|  |  | PFJ532 | 800 | 与 AHU521 机组联动 |  |
|  |  | PFJ533 | 300 | 与 PAU504 机组联动 |  |
|  |  | PFJ534 | 900 | 与 PAU504 机组联动 |  |
|  |  | PFJ535 | 900 | 与 AHU522 机组联动 |  |
|  |  | PFJ536 | 1200 | 与 AHU522 机组联动 |  |
|  |  | PFJ537 | 800 | 与 PAU504 机组联动 |  |
|  |  | PFX538 | 3000 | 与 AHU520 机组联动,与手术室 OR14 门联动 |  |
|  |  | PFJ539 | 2300 | 与 PAU504 机组联动 |  |
|  |  | PFJ540 | 2100 | 与 PAU503 机组联动 |  |
|  |  | PFJ541 | 800 | 与 PAU504 机组联动 |  |
|  |  | PFJ542 | 500 | 与 AHU512 机组联动 |  |
|  |  | PFJ543 | 500 | 与 AHU506 机组联动 |  |
|  |  | PFJ544 | 900 | 与 AHU513 机组联动 |  |
|  |  | PFJ545 | 1000 | 与 AHU506 机组联动 |  |
|  |  | PFJ546 | 800 | 与 AHU513 机组联动 |  |
|  | 9#楼5层感染科负压病房 | PF-502 | 5000 | 与FAU-502联动 |  |
|  |  | PF-503 | 8500 | 与FAU-503联动 |  |
|  |  | PF-504 | 600 | 独立控制 |  |
|  |  | PF-505 | 600 | 独立控制 |  |
|  |  | PF-A | 1500 | 与FAU-501联动 |  |
|  |  | PF-B | 1500 | 与FAU-501联动 |  |
|  |  | PF-C | 1500 | 与FAU-501联动 |  |
|  |  | PF-D | 1500 | 与FAU-501联动 |  |
|  |  | PF-E | 1500 | 与FAU-501联动 |  |
|  |  | PF-F | 1500 | 与FAU-501联动 |  |

- 其它排风机

| 序号 | 其它洁净空调排风机使用区域 | 设备编号 | 机组排风量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8#1层检验科 | EAF-101 | 500 |  |
|  |  | EAF-102 | 500 |  |
|  |  | EAF-103 | 7500 |  |
|  | 8#3层门诊手术室 | EAF-Y301 | 400 |  |
|  |  | EAF-Y302 | 400 |  |
|  |  | EAF-Y303 | 400 |  |
|  |  | EAF-Y304 | 400 |  |
|  |  | EAF-Y305 | 400 |  |
|  | 8#楼4层NICU | EAF-406 | 300 |  |
|  |  | EAF-408 | 2400 |  |
|  |  | EAF-410 | 2700 |  |
|  |  | EAF-413 | 400 |  |
|  |  | EAF-414 | 300 |  |
|  | 2#5层心脏大血管外科ICU | PF-501 | 2000 |  |
|  |  | PF-502 | 500 |  |
|  | 6#7#住院楼4层PICU区域 | EAF-401 | 500 |  |
|  |  | EAF-402 | 500 |  |
|  |  | EAF-403 | 1200 |  |
|  |  | EAF-404 | 1200 |  |
|  |  | EAF-405 | 300 |  |
|  | 8#楼5层产科手术室 | EAF-Y501 | 1800 |  |
|  |  | EAF-Y502 | 300 |  |
|  | 8#楼5层病理科 | EAF-543 | 16000 |  |
|  |  | EAF-544 | 6700 |  |
|  |  | PQS-1 | 200 |  |
|  | 8#楼5层输血科 | EAF-545 | 500 |  |
|  |  | PFX-301 | 6000 |  |
|  | 医技楼3层检验科 | PFX-302 | 4500 |  |
|  |  | PFX-303 | 6000 |  |
|  |  | PFX-304 | 5700 |  |
|  |  | PFX-305 | 2200 |  |
|  |  | PFX-306 | 6000 |  |
|  |  | PFX-307 | 6500 |  |
|  |  | PFX-308 | 7500 |  |
|  |  | PFX-309 | 4500 |  |
|  |  | PFX-310 | 300 |  |
|  |  | PFX-311 | 800 |  |
|  |  | PFX-312 | 400 |  |
|  |  | PFX-313 | 200 |  |
|  |  | EAF-301-Z | 400 |  |
|  |  | EAF-302-Z | 400 |  |
|  |  | EAF-302-Z EAF-303-Z | 800 |  |
| 序号 | 其它洁净空调排风机使用区域 | 设备编号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 11#7层精密医学中心 | P7.1-1、P7.1-2、P7.1-3 、P7.1-4、P7.1-5、P7.2-1、P7.2-2 | 7台 |  |
| 2 | 11#8层湛江市临床研究所 | P8.7-1、P8.7-2、P8.7-3、P8.6-1、P8.6-2、P8.8、P8.4-1、P8.9-1、P8.9-2、P8.21-1、P8..1-6、P.21-2、P8.2、P8..1-5、P8..1-3、P8..1-3、P8..1-4 | 16台 |  |

- 排风扇

| 序号 | 其它洁净空调排风机使用区域 | 设备编号 | 机组排风量（m³） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#楼5层心脏大血管外科ICU | 排风扇 | 150 | 2 |  |
|  | 2#楼8层烧伤整形外科洁净区 | 排风扇 | 100 | 11 |  |
|  | 5#楼3层急诊ICU | 排风扇 | / | 5 |  |
|  | 6#楼4层PICU | 排风扇 | / | 17 |  |
|  | 8#4层NICU | 排风扇 | / | 17 |  |
|  | 8#5层产科洁净区 | 排风扇 | / | 29 |  |
|  | 9#5层感染科 | 排风扇 | 150 | 2 |  |
|  | 门诊医技楼1层首层检验科 | 排风扇 | / | 7 |  |
|  | 门诊医技楼3层供应室 | 排风扇 | 100 | 8 |  |
|  | 门诊医技楼3层检验科 | 排风扇 | / | 2 |  |
|  | 门诊医技楼3层门诊手术室 | 排风扇 | / | 15 |  |
|  | 门诊医技楼5层输血科 | 排风扇 | 100 | 2 |  |
|  | 门诊医技楼5层病理科 | 排风扇 | / | 1 |  |

- 模块化主机/空调水泵/盘管机/卡式四吹风盘/VRV室外机/VRV室内机

| 序号 | 安装位置 | 设备编号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医技楼天面 | CH-01 | 模块化风冷式冷(热)水机组 | Q冷=130KW/Q热=140KW/N=42KW | 11 |  |
|  | 11#楼天面 | CH1-CH8 | 风冷模块热泵（冷水）机组 | Q冷=130KW/Q热=140KW | 8 |  |
|  | 9#楼天面 | SW-01 | 直膨式机组 | Q冷=110KW/Q热=35KW | 4 |  |
|  |  | SW-02 | 直膨式机组 | Q冷=90KW/Q热=29KW |  |  |
|  |  | SW-03 | 直膨式机组 | Q冷=130KW/Q热=45KW |  |  |
|  |  | SW-04 | 直膨式机组 | Q冷=50KW/Q热=18KW |  |  |
|  | 2#楼天面 | SWJ-01 | 直膨式机组 | Q冷=48KW/Q热=50KW | 1 |  |
|  | 医技楼天面 | CHWP-1 | 循环水泵 | L=262m³/h,H=38m,N=45KW | 2 |  |
|  | 11#楼天面 | 80KQL/W50-32-7.5 | 循环水泵 | / | 6 |  |
|  | 2#楼5层心脏大血管外科ICU | / | 风机盘管 | / | 23 |  |
|  | 2#楼8层烧伤科 | / | 风机盘管 | / | 10 |  |
|  | 1#楼1层肿瘤科 | / | 风机盘管 | / | 5 |  |
|  | 4#5#楼1层手术室 | / | 风机盘管 | / | 2 |  |
|  | 4#5#楼1层抢救二室 | / | 风机盘管 | / | 2 |  |
|  | 5#楼3层EICU | / | 风机盘管 | / | 12 |  |
|  | 6#楼4层PICU | / | 风机盘管 | / | 26 |  |
|  | 8#楼5层产科 | / | 风机盘管 | / | 49 |  |
|  | 8#楼4层NICU | / | 风机盘管 | / | 27 |  |
|  | 门诊楼5层输血科 | / | 风机盘管 | / | 14 |  |
|  | 门诊楼5层病理科 | / | 风机盘管 | / | 17 |  |
|  | 门诊楼3层手术室 | / | 风机盘管 | / | 31 |  |
|  | 医技楼1层检验科 | / | 风机盘管 | / | 37 |  |
|  | 医技楼3层供应室及检验科 | / | 风机盘管 | / | 158 |  |
|  | 医技楼4层产科及ICU手术室 | / | 风机盘管 | / | 85 |  |
|  | 医技楼5层手术室 | / | 风机盘管 | / | 90 |  |
|  | 11#8层湛江市临床研究所 | FP-34 | 卡式四吹风盘 | 风量=340m3，冷量=1.8KW | 3 |  |
|  |  | FP-51 | 卡式四吹风盘 | 风量=5103，冷量=2.7KW | 9 |  |
|  |  | FP-68 | 卡式四吹风盘 | 风量=680m3，冷量=3.6KW | 10 |  |
|  |  | FP-85 | 卡式四吹风盘 | 风量=850m3，冷量=4.5KW | 1 |  |
|  |  | FP-102 | 卡式四吹风盘 | 风量=1020m3，冷量=5.4KW | 2 |  |
|  |  | FP-136 | 卡式四吹风盘 | 风量=1360m3，冷量=7.2KW | 2 |  |
|  |  | FP-238 | 卡式四吹风盘 | 风量=2380m3，冷量=12.15KW | 12 |  |
|  | 9#5层感染科负压病房 | SW-06 | VRV室外机 | Q冷=40KW/Q热=30KW | 1 |  |
|  | 9#5层感染科负压病房 | VRV-22 | VRV室内机 | Q冷=2.2KW/Q热=3KW | 4 |  |
|  |  | VRV-28 | VRV室内机 | Q冷=2.8KW/Q热=4.4KW | 2 |  |
|  |  | VRV-32 | VRV室内机 | Q冷=3.6KW/Q热=5.7KW | 2 |  |
|  | 11#7层精准医学中心 | / | VRV室外机 | Q冷=50KW/Q热=90KW | 4 |  |
|  | 11#7层精准医学中心 | VRV1.5匹 | VRV室内机 | Q冷=3KW/Q热=3.2KW | 12 |  |
|  |  | VRV2匹 | VRV室内机 | Q冷=5.2KW/Q热=5.65KW | 13 |  |
|  |  | VRV3匹 | VRV室内机 | Q冷=7.2KW/Q热=7.7KW | 7 |  |
|  |  | VRV5匹 | VRV室内机 | Q冷=12KW/Q热=13KW | 6 |  |

- 分体空调及电动门

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分体空调 | 9 | 台 |  |
|  | 电动门 | 108 | 台 |  |

五、维护与保养详细工作内容

1、空调主机及其控制系统的维护与保养

1) 每天检查空调机组压缩机、风机是否运转正常，有无异常声音；发现问题及时处理。

2) 每天检查空调机组控制柜操控面板的运行参数及排气扇是否正常，发现问题及时处理。

3) 每月一次清洁空调机组电控柜内的尘埃。

4) 每季度一次清洗机组外机翅片。

5) 服务期内，每年第二季度内给机组的风机加注一次润滑油。

6) 每年对空调主机及控制柜内的各接线触头进行一次紧固处理。

7) 每年机组外机进行除锈补漆。

2、新风预处理机组、净化空调机组的维护和保养

1) 每天检查机组的进出水温度，压力，发现问题及时处理。

2) 检查机组控制柜的工作指示灯及排气扇是否正常，发现问题及时处理。

3) 每周一次检查空调风柜中杀菌灯的工作状况，如发现杀菌灯老化、烧坏，立即更换。

4) 每月一次检查比例积分阀的工作情况，发现问题及时处理。

5) 每周清洁初效过滤器，每月一次清洗初效过滤器，清洗2~3次后报废更换新的，如遇到特殊污染及时更换。

6) 清洗初效过滤器时，须将机组内壁的灰尘清擦干净，最后用消毒液清擦、消毒。

7) 每月一次清洗加湿桶。

8) 每月一次清洗机房卫生，机组应保持干净整洁，无灰尘。

9) 每三个月到六个月更换一次中效过滤器，每年更换一次亚高效过滤器，每三年更换一次末端高效过滤器，如遇到特殊污染及时更换。

10)每季度清洗一次Y型过滤器，并排出管道内的污水。

11)每季度调整机组内的风机皮带的张紧度，紧门固螺丝，防止松动，必要时更换皮带。

12)服务期内，每年第二季度内给机组的风机加注一次润滑油。

13)每半年内将机组内表冷器用清水冲洗干净，排水口处用抹布擦干净，并消毒。

3、排风机维护与保养

1) 每季度调整机组内的风机皮带的张紧度，紧门固螺丝，防止松动，必要时更换皮带。

2) 服务期内，每季度给机组内的风机加注一次润滑油。

3) 亚高效过滤器每年更换一次，如遇到特殊污染及时更换。

4、风机盘管、VRV室内机维护与保养

1) 每个月一次清洗并消毒过滤网。

2) 每季度一次清理积水盘，确保积水盆排水通畅。

3）定期清理翅片。

5、通风系统的维护与保养

1) 每天监测通风系统各压差开关的工作情况；发现问题及时处理。

2) 每星期一次清洁洁净室回风口/排风口过滤网，并用消毒剂擦拭回风口内表面，每年更换一次洁净室回风口/排风口过滤网，如遇到特殊污染及时更换。

3) 每月对各级压差开关进行调校，同时检查通风系统的气密性。

4) 定期检查洁净空调风管，根据需求进行清洗作业。

6、管道系统（冷冻水系统及热水循环系统）维护与保养

1) 每天检查循环水泵是否正常工作，有无异响，发现问题及时处理。

2) 每月检查一次管道系统中自动排气阀的工作状况，对动作不良的，要修理或更换。

3) 每季度检查一次露天的冷冻管道保温层和保护层，对破损、缺失部分进行修复处理。

4）每年对阀门加注润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。

5）每年对阀门把手进行一次除锈补漆工作。

6）每年过度季度更换一次空调管道内的水。

7、手术室中央控制系统

1）每月一次检查操作系统是否正常工作，鼠标、键盘是否良好，发现问题及时处理。

2）每月一次检查操作界面信息的完整性、准确性、稳定性，发现问题及时处理。

8、洁净区域空气洁净度检查

1）每月对洁净区域进行空气洁净度常规检测。

2）检测报告一式二份，分别交管理部门、使用科室存档。

9、洁净区第三方检测

1) 中标人每季度请有资质的检测机构对洁净室（50个房间或检测点）进行检测，具体包括：温度、相对湿度、换气次数、总风量、静压差、洁净度、细菌浓度、噪声、照度等，检测费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

2）检测报告一式三份，分别交管理部门、使用科室、财务科存档。

3）保证洁净室符合使用的规范要求，同时对洁净室使用当中存在的问题提出合理化建议。

10、分体空调维护与保养

1）每月一次清洗并消毒滤网。

2）每季度一次清洗并消毒空调内机。

3）每半年一次清洗空调外机。

11、电动门系统维护和保养

1) 每周一次检查电动门开关是否灵活，防撞胶垫是否良好，同时紧固自动门脚踏感应部件，发现问题及时处理。

2) 每周一次检查门禁可视对讲系统的状况是否良好，发现问题及时处理。

3) 每个月清洁电动门传动部件及轨道灰尘、油泥，并注意添加润滑油。

注：

1、本项目维护和保养内容包含但不限于以上内容，投标人应根据自己的服务，提供完善的保养方案和计划。

2、本次招标活动不组织现场勘查，投标人可自行组织勘查现场。采购人联系人：陈工，联系电话：0759-3157595。

3、投标人应制定相应的应急预案，以应对重要医疗部门不可间断的空调需求及应对紧急医疗状况出现。

六、维护保养服务质量标准

洁净系统运行管理除了维持洁净室的正常使用功能外，其重点是必须满足洁净室使用的规范要求，即：恒温恒湿、无尘无菌,而合理全面的维保工作不仅使得系统/设备处于良好的运行状态，亦有效地预防了故障的发生；

1、保证所辖设备完好率98%。

2、保证所辖设备维修成功率100%。

3、保证所辖各系统运行良好率100%。

附件：

医院洁净手术室分级标准，洁净手术室的等级标准

| 等级 | 手术室名称 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 |  | 表面最大染菌密度 （个/cm3） | 空气洁净度级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手术区 | 周边区 |  | 手术区 | 周边区 |
| Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min ·φ90皿（5个/m3） | 0.4个/30min ·φ90皿（10个/m3） | 5 | 100级 | 1000级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术室 | 0.75个/30min ·φ90皿（25个/m3） | 1.5个/30min ·φ90皿（50个/m3） | 5 | 1000级 | 10000级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min ·φ90皿（75个/m3） | 4个/30min ·φ90皿（150个/m3） | 5 | 10000级 | 100000级 |
| Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿（175个/m3） |  | 5 | 300000级 |  |
| 注：1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号数值。细菌浓度是直接所测的结果，不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 2、适用手术提示 Ⅰ级 关节置换手术，器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术室中的无菌手术。 Ⅱ级 脑外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科以及普通外科中的Ⅰ类切口无菌手术 Ⅲ级 普通外科（除去Ⅰ类切口手术）、妇产科等手术 Ⅳ级 肛肠外科等手术 |  |  |  |  |  |  |

注：国家对医院各等级（三甲、二甲等）需要的洁净手术室数量没有明确规定，基本上是二十五个床位对应一间手术室。

七、维修、维护保养服务具体要求

1、中标人必须配合采购人的日常监督管理工作。中标人要设立24小时值班电话，中标人员必须在接到维修通知后10分钟内赶到维修现场。

2、中标人进驻医院一个月内，必须根据维护保养服务内容，统计、整理所有设备的使用情况，制定年度、季度和月度维保工作计划（根据维护保养内容统计一年的维保工作量，安排到各个季度，再安排到各个月去完成），并报请采购人审核备案。

3、中标人进驻医院一个月内，必须向采购人提交完善的管理制度、工作流程及巡检方案。

4、中标人必须在每月的25日前向采购方提交次月的值班表（可根据维护保养工作及维修响应任务制定合理的值班表）及详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保范围、维保项目、维保达到效果、参加人员名单）。

5、系统/设备在维护保养过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询中标人意见，再安排时间进行维护保养工作。

6、系统/设备维护保养结束后，中标人必须向采购人出示维护报告单，由采购人签名确认，报告单上要有维护地点，维护内容丶维护人员、维护时间。

7、一般日常维修工作，中标人必须2小时内完成，如因配件不到位引起的维修延误问题，按应急预案处理，配件到位后2小时内完成维修工作。

8、系统/设备故障维修过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询中标人意见，再进行处理。

9、系统/设备维修结束后，中标人必须向采购人出示维修单，由采购人签名认，维修单上要有维护时间、维护地点、维修原因、维修内容丶维护人员。

10、 服务期内，对采购人提供的零配件或材料，中标人必须做好使用记录表，并每月提交采购人。

11、服务期内，中标人如发现系统/设备存在需改造或修复问题，且处理问题费用较高（小问题中标人自行处理，采购人不再支付任何费用），应向采购人提出合理建议，中标人须以书面形式出具设备故障原因及解决办法的函（加盖公司公章）给采购人，采购人确认后自行解决问题，中标人须配合后续工作（如有）。

12、服务期内，中标人进出洁净区遵循洁净区人员进出管理制度。

13、服务期内，中标人对采购人的洁净系统/设备统计、改造项目，须进行协助配合并提供合理建议。

14、中标人必须在每月末就系统/设备维修保养的工作情况召开总结会，做好每月工作总结报告提交采购人。

15、中标人必须在每月的15日前向采购方提交上个月的维护保养报告、维修报告、工作总结报告（必须装订成册且一式两份）。

八、常用耗材及零配件费用

1、服务期内，在维护保养过程中使用的常用消耗材料，不超过200元（含200元）由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用；超过200元时，中标人须以书面形式出具零配件或材料情况（加盖公司公章）给采购人，由采购人确定进行购买。

2、中标人进入洁净区使用的隔离耗材，如隔离衣、鞋套、口罩、帽子等耗材支出，均由中标人自行承担（采购必须和采购人统一渠道采购）。

3、服务期内，在维修过程中需要更换零配件或材料的，零配件或材料价格不超过200元（含200元）时，中标人须免费提供并负责更换安装，采购人不再支付任何费用。

4、服务期内，在维修过程中需要更换零配件或材料的，零配件或材料价格超过200元时（包括大批量更换配件或材料时，总价格超过200元的），中标人须以书面形式出具零配件或材料情况（加盖公司公章）给采购人，由采购人确定进行购买，但中标人须免费负责更换安装。

5、维护过程中，因中标人单方面造成的设备机件损坏或诊断错误所产生的费用，其费用由中标人自行承担。

九、维保人员配置要求

1、中标人驻院项目主管具有三年(含三年)以上相关项目管理经验，同时具有中级（或以上）的（暖通或空调或制冷或机械专业）工程师职称证书。

2、中标人配置的驻院技术人员应不少于13人，且所有人须具备二年(含二年)以上相关维护经验；具体要求2人具有中级（或以上）的（暖通或空调或制冷或机械或电子电工专业）工程师职称证书，其他技术人员必须具有制冷设备维修技师证或低压电工特种作业操作证证书。

3、 中标人进驻医院一个月内，必须提交驻院技术人员的相关资料给采购人，包括姓名、职位、电话号码、身份证复印件及相关专业技能等级证书。

4、中标人进驻医院一个月内，必须制定相对完善的管理制度、工作流程及人员考核制度（月度考核），确定维护人员的岗位职责（应包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），能够对技术人员的工作进行跟踪及质量监督，要求有完备的文档资料产生，并报请采购人审核备案。

5、中标人配置驻院技术人员应不少于13人，每天驻院当值人员以值班表（可根据维护保养工作及维修响应任务制定合理的值班表）为准，节假日（春节、国庆节等）安排4人值班。中标人有责任并必须具备高峰维修维保作业时调配更多的维保人员到达现场的能力。

6、中标人常驻院技术人员应保持相对稳定，如有变动须提前一周书面通知采购人并征得采购单位同意。如常驻院技术人员达不到采购人要求时，中标人在接到采购人书面通知 10个工作日内应予以更换相关人员，并征得采购人同意。否则，采购人有权单方面提前终止合同，并不再支付余下合同款。

7、中标人常驻技术人员请假离开工作岗位的规定：技术人员未经申请并获审批同意，不能擅离职守，否则，每发现一次，要求整改一次。技术人员确需离开工作岗位的，首先向公司主管提出申请，然后公司主管审批并提出工作交接方案，报采购人审批，采购人收到申请后在两个工作日内作出书面答复。采购人同意后，方能办理公司内部的请假手续，并在规定的时间内返回工作岗位。

8、中标人驻院技术人员在设备故障处理等方面无法达到项目要求时，非驻场人员需（4小时内）到现场协助解决。在常驻院技术人员无法及时完成维护或维修服务时，中标人应根据用户要求及时提供其资深工程师或设备厂家工程师进行增援，保证24小时内完成维护、维修任务，所需费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

十、响应、处理时限要求

1、现场服务响应时效：中标人接到故障通知后，驻院技术人员需在10分钟内响应服务要求（到达现场），详细记录故障现象（时效定义：接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）；非驻院技术人员：周一至周五 8:00～18:00 期间为1小时内到达现场，其余时间为4小时内到达现场。

2、非硬件故障：2小时内解决并完成服务需求；需要更换配件的，一般情况下在备件到货后12小时内完成服务需求。

3、现场维护确认：工程师现场维护填写现场维护表，故障排除后由采购人签名确认。

4、设备运行、故障分析报告和报表：中标人须每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析报告提交采购人。

十一、后勤保障

1、采购人向中标人提供驻点值班室，中标人在驻点值班室值班期间产生的水电费，按采购人维保业务外包公司水电费收费标准向中标人收取费用，中标人未提供缴费凭证不予办理本项目维保费结算程序。

2、维保技术队伍强大，人员充足，具备高峰维保作业时调配更多维保人员到达现场的能力（额外增加5-10人），保障24小时内解决问题。

3、中标人需在驻场设有常用耗材仓库，保证耗材充足，能供应日常维保人员和维保工作的消耗需求。

4、中标人需在驻场设有配件仓库，保证配件充足，短时间内能解决基本的配件更换工作。

5、中标人需在驻场有配套完善的维修设备及工具，能开展各种故障的维修工作，进场后列举工具清单，以备检查。

6、中标人需在驻场备有配套的检测仪器，能随时或定期开展空气及设备的检测工作，进场后列举工具清单，以备检查。

十二、付款方式

1、结算采用按季付款的方式支付维保费用，中标人在完成上一季度的维保服务后，可向采购人申请支付维保费用，经采购人审核无误后两个月内支付上一季度的维保费用。

2、中标人向采购人提交付款申请时，必须提交下列资料：（1）中标通知书复印件；（2）合同复印件；（3）维护保养报告（加盖采购人公章）；（4）季度洁净第三方检测报告原件或复印件；（5）该季度每月维保考核结果原件或复印件；（6）付款通知书；（7）中标人开具的正式发票。

十三、检查考核办法

采购人依据考核表以评分方式对中标人的维保工作进行月度考核，当季每月平均得分90分（含90分）以上为合格，采购人全额支付当季维保费给中标人。当季中有某个月评分在80-90分的，每低一分扣当季维保费的1%；若当季中有两个月评分在80-90分的，第一个月每低一分扣当季维保费的1%，第二个月每低一分扣当季维保费的2%；若中标人连续三个月考核平均得分低90分（不含90分），采购人有权终止合同并不承担任何责任。

考核表

考核周期：   年   月   日至   月   日                   填表日期：   年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月不定期对驻场维保人员抽查。如果缺岗，每次缺一人扣2分。 | 12分 |  |  |
| 2 | 每月的25日前提交次月的值班表及详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保范围、维保项目、维保达到效果、参加人员名单）每漏一项扣2分。 | 12分 |  |  |
| 3 | 每月维保工作必须按月度维保计划实施，出现维保工作漏做或没做，每次每项扣2分。 | 12分 |  |  |
| 4 | 每月的15日前提交上个月的维护保养报告、维修报告、工作总结报告，每漏一项扣5分 | 15分 |  |  |
| 5 | 接到故障通知后，维保人员必须在10分钟内到达现场，一般故障处理，不影响系统或机组运行，在2小时内修复故障（需要更换配件的、需整改的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。如有不合格，每次扣2分。 | 12分 |  |  |
| 6 | 在发生紧急故障或事故，需进行应急处理的，乙方没有采取积极响应。视情况扣2～5分/次。 | 10分 |  |  |
| 7 | 由于忽视安全生产或维保不到位而造成的安全责任事故扣5分/次。 | 10分 |  |  |
| 8 | 上级卫生部门检查发现存在需整改问题，且是因为维保不到位造成的，每个问题扣4分。 | 12分 |  |  |
| 9 | 如果作业期间为招标人带来社会治安问题，视情况扣3～5分。 | 5分 |  |  |
| 10 | 提出了对设备或系统有利，可以提高维护质量的合理化建议，并最终得到落实的；加分1～3分/次。提供合同额外费服务，加分1～3分/次 | 5分 |  |  |
| 合计 |  | 105分 |  |  |

填表人：                  被考核单位（签章）：                        考核单位（签章）：

日期：                                       日期：