湛江中心人民医院新冠肺炎疫情紧急采购新建发热门诊项目

院内洽谈采购文件

目      录

第一部分  采购邀请函

第二部分  项目需求

第一部分 采购邀请函

各投标人:

湛江中心人民医院新建发热门诊项目紧急采购采用院内洽谈的方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来报名。现将该项目采购文件进行公告，公告期限为3天。项目采购内容如下：

一、项目基本情况：

1、项目名称：湛江中心人民医院新建发热门诊项目；

2、预算金额：人民币1422万元；

3、采购需求：具体详见本项目采购文件《项目需求》；

4、项目工期：60个日历天；

5、本项目不接受联合体形式洽谈

6、详细技术规范以项目需求书为准。

二、投标人资格要求：

1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件且在本项目报名截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

3、投标人需具有:（1）营业执照（2）安全生产许可证（3）医疗器械经营许可证（4）机电安装工程专业承包二级及以上（5）电子与智能化安装工程专业承包二级及以上（6）建筑工程施工总承包（三级或以上资质）资质。

4、投标人需提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；

（2）2018年至2020年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或银行出具的资信证明；

（3）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；

（4）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目投标(投标人出具声明函)

三、投标文件送达地点：

湛江中心人民医院行政楼一楼后勤物资采购办公室

四：洽谈地点：

湛江中心人民医院

五、招标人的联系方式：

采购人联系人：黄老师、陈老师

电话：0759-3157419

联系地址：湛江市赤坎区源珠路236号

2021年8月5日

第二部分　项目需求

一、项目概况

1、采购单位：湛江中心人民医院

2、项目建设地点：湛江市赤坎区源珠路236号（即湛江中心人民医院院内）

二、项目内容与规模

在医院西南角出入口靠围墙空地新建一幢占地约705.6平方米、高2层（楼顶为设备机房）的发热门诊楼，总建筑面积约1512平方米。本项目内容包括一层发热门诊、二层隔离留观室、检验科及相关辅助用房。

一层：设置普通发热病人门诊和特殊发热病人门诊，并配备男医生值班室、医生办公室、保洁间、保洁人员休息室、更衣室、防护服着装室、缓冲区、一脱间、二脱间、留观室、抢救室、诊室、治疗室、抽血室、核酸采样室、候诊室、挂号收费、污物间、医疗废物暂存间弱电井等相关辅助功能用房。

二层：设置10间单人负压隔离留观室、1间急诊检验室、1间PCR室。相关辅助功能用房主要包括女医生值班室、护士办公室、保洁间、治疗室、更衣室、防护服着装室、缓冲区、一脱间、二脱间、隔离留观室、被服间、污物间、医疗废物暂存间弱电井等。

整个项目由成套模块化医疗集成系统组成，内部设置1套医用病床电梯提供垂直运输。

项目内容包括以上区域内的建筑装饰装修、空调及自动化控制系统、配电系统、弱电系统、医用气体系统、给排水系统与基本设施设备（不包括：烟雾报警和喷淋系统等消防系统等）

三、项目建设需求

3.1项目建设原则

1、坚持实事求是、经济适用的原则，坚持以人为本的宗旨。

2、洁污分流、功能齐全、选材及布局配置合理，满足相关医疗规范要求。

3、建筑装修和环境应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点和当地的民俗特点。

4、建筑装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的总原则。

5、项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应达到低噪音、高洁净、新风量充足、保证环保的要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性、有舒适宁静的室内环境。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T 35428-2017

《传染病医院建设标准》建标 173-2016

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2016

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-2017

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《空气过滤器》GB/T14295-2008

《高效空气过滤器》GB/T13554-2008

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2014)

《广东省卫生健康委办公室关于印发发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）的通知》(粤卫办规划函〔2020〕37号)

《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》

《新型冠状病毒肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则（试行）》

其它与本项目相关的技术规范。

3.2设计说明

3.2.1发热门诊设计说明

1、发热门诊人员流程

（1）患者流程

患者由中间病人出入口进入，通过分诊人员分诊后进入普通发热病人候诊室或特殊发热病人候诊室，诊治结束后分别通过两边的出口离开。

（2）医护工作人员流程

a、进入时，在更衣室更衣，再穿上防护用品，通过缓冲间进入工作区。

b、医务人员出去时，经一脱间、二脱间按程序先后脱防护用品后，沐浴、更衣，从医务人员出口离开。

2、隔离留观室人员流程

（1）患者流程

患者由中间特殊发热病人通道，到达二楼，通过走廊、前室进入隔离留观室。留观结束后原路逆向离开。

（2）医护工作人员流程

a、进入时，在更衣室更衣，再穿上防护用品，通过缓冲间进入工作区。

b、医务人员出去时，经一脱间、二脱间按程序先后脱防护用品后，沐浴、更衣，从医务人员出口离开。

3、检验科流程

（1）标本流程

标本送达二楼后，通过传递窗送入检验室。使用后的标本经高压灭菌后送出科室集中处理。

（2）医护工作人员流程

a、进入时，在更衣室更衣，再穿上防护用品，通过缓冲间进入工作区。

b、医务人员出去时，经一脱间、二脱间按程序先后脱防护用品后，沐浴、更衣，从医务人员出口离开。

3.2.2模块化医疗集成系统

一、基本情况：

1、整体应符合GB50849-2014《传染病医院建筑设计规范》、GB50686-2011《传染病医院建筑施工及验收规范》、《广东省卫生健康委办公室关于印发发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）的通知》(粤卫办规划函〔2020〕37号)、《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》、《新型冠状病毒肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则（试行）》。

2、模块化医疗集成系统安装完成后具有担负发热门诊全部医疗功能的作用。

3、符合设计图纸要求。

二、主要技术指标：

1、规格：3600mm*7000mm*4000mm。

2、根据设计图纸，各套系统组装成型后，内部形成挂号、药房、候诊、诊室、治疗室、抢救室、采样室、抽血室、留观室、隔离留观室、急诊检验室、PCR室、保洁间、防护服着装室、更衣室、护士办公室、医生办公室、值班室、一脱、二脱、卫生间等医疗功能区。

3、一、二层各形成三区，分别为清洁区、缓冲区、污染区。三层为机房。

4、安装完成后的模块化医疗集成系统内部设有：空调及自动化控制系统、强电系统、智能化系统、给排水系统、医用气体等。

5、内部装饰装修：

1）内部隔墙：

a、采用50mm机制玻镁彩钢板，面层钢板厚度不小于0.426mm，中性瓷白色密封胶填缝。铝合金型材包边和镶贴阴阳角。

b、区域内湿区土建墙体1.8m高防水处理后面贴300mm×450mm瓷片。

2）地面：

a、地面选用抗静电2.0mm PVC卷材。

b、卷材之间及地脚线所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

c、在地材铺设前做3mm水泥自流坪。

d、湿区地面防水处理后贴600mm×600mm(或300mm×300mm)优质防滑地砖。

3）天花：

a、采用50mm机制玻镁彩钢板，面层钢板厚度不小于0.426mm，中性瓷白色密封胶填缝。铝合金型材包边和镶贴阴阳角。

b、一层、二层吊顶高度均为2.8m。

4）、门：

a、手动门采用平开门，门体表面采用1.0mm厚度钢板静电喷涂粉末涂料，内填充B1级防火隔热材料，四周铝合金包边，带观察窗。门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

6、空调及自动化控制系统:

1)、整体要求：

选用节能环保的空调系统和先进的气流组织模式，各区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，并使各区处于受控状态。

2）、空调系统配置：

a、一层：设新风机组两台，采用吊装式。两台新风机分别供应普通病人区和特殊病人区的新风。

b、二层：设新风机组三台，一台供应检验科新风，两台供应隔离留观室的新风。三台新风机组安装于三层机房。

c、隔离留观室的新风机组采用双电机系统，每间隔离留观室排风采用双排风机系统。

d、送风应经过粗效、中效、亚高效三级过滤，排风应经过高效过滤。

e、各区设置机械通风系统，并控制各区域空气压力梯度，使空气从清洁区向半污染区、污染区单向流动。

7、强电系统

1)、整体要求：

发热门诊用电应为一级负荷，招标方将双路电源线引至各层双电源切换总配电箱内，各总配电箱其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、等电位接地等敷设全部由中标方采购、安装。

2）、强电系统配置：

a、空调系统用电采用专用回路供电。

b、留观室照度宜在普通病房照度基础上提高一级。

c、按相关的现行国家标准做好防雷与接地措施。

d、PCR室设UPS电源系统。

8、智能化系统

1)、整体要求：

所有设备及管线的招标、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

2）、智能化系统配置：

a、计算机网络系统

1.本系统所有布线预留至弱电间，所有线缆必须安装在机柜内，用配线架端接好。由招标方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，所有网络设备由投标方提供。

2.网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

3.网络交换价必须采用企业级产品，≥2个万兆SFP端口，≥26个千兆电口。

4.每间留观室预留四个信息点，护士站预留六个信息点，分诊台，收款处预留四个信息点，检验室，PCR室各预留二十个信息点。

5.建设全覆盖无线网络，必须采用企业级的无线控制器和无线AP产品，无线控制器须支持防病毒攻击检测功能，对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击，蠕虫/病毒，木马，恶意代码，风险软件，DOS/DDOS等常见的攻击防御。无线AP应采用整机双频4流设计，可同时工作在802.1/a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gb,内置低频辐射智能天线，上行口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45),下行口≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)。

b、电话系统

1.各相应功能辅房、护士办公室等按使用要求设置电话插座。

2.电话系统所有布线预留至弱电间，由招标方负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由招标方提供。

3.电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

c、心电监护系统、输液监测系统布线

1.本系统所有布线从留观室预留至护士办公室。

2.网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

d、电视监控系统

1.隔离留观室、走廊穿脱防护服间，缓冲间，出入口，收款处，候诊室，分诊台，护士站，通道，电梯，检验室，PCR室均设置一台彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求：

分辨率达400万像素以上；最低照度0.65Lux；高级数字自动跟踪白平衡；自动背光补偿功能。

2.系统由网络数字硬盘录像机、交换机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过网络数字硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

3.通过网络数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥30日）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能，必须接入医院监控中心平台。

4.电视监控系统主机设置于护士办公室。

e、护士呼叫系统

1.要求用一台护士呼叫主机，隔离留观室每床各设一台护士呼叫分机。护士呼叫主机设置在护士办公室。

2.系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间呼叫对讲等功能。

f.公共广播系统：通道，留观室，候诊室，监控室，护士站，检验室，PCR等区域应分区装广播系统。

9、给排水系统

1)、卫生设备要求：

a.应按施工图纸系统布置要求进行设备采购及安装。

b. 所有洁具应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

c. 给水管主管道采用PPR给水管，排水管采用UPVC排水管。

d. 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

e. 排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

f.热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

g. 地漏采用直通密闭式防臭不锈钢地漏，其水封高度不得小于50mm。

2)、给排水系统：

一般要求：

a. 所有配套的存水弯，其水封深度不得小于50毫米；所有地漏的水封深度不得小于50毫米；

b. 给水、排水管道沿梁、柱、墙敷设；

c. 给水、排水管道若与其他专业管道相碰时，现场视具体情况解决；

d. 管道穿越层面、楼板、墙壁时应设置刚性防水套管Ⅱ型，安装参照《防水套管及管道穿墙（02S404）》图集；

e. 横干管：与墙、地沟壁的净距 ≥100mm；与梁、柱净距 ≥ 50mm；立管：管中心距柱表面  50mm；与墙面的净距：当DN<32时为≥25mm，DN=32-50为≥35mm，DN=75-100为≥ 50mm，DN=125-150为≥ 60mm；管道平行安装：冷、热水管上、下平行敷设时，冷水管在热水管下方；卫生器具的冷水连接管，应在热水连接管的右侧。

给水系统：

a.管材：给水管道采用PPR给水管；

b.阀门：给水管道阀门材质为不锈钢材质。龙头和感应水龙头用304材质，给水管道上的阀门，原则上当DN≤50时采用截止阀，DN>50时采用闸阀；

c.管道接口形式：PPR给水管采用热熔连接。PPR与金属管采用注塑成型的嵌铜内丝连接；

d.管道敷设方式：洗手盆、实验家具给水管暗敷；砖墙体的洗涤盆的管道暗敷；安装阀门的管道明敷；

e.室内给水管道，其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。

排水系统：

a.管材：排水管道采用硬聚氯乙烯排水管；

b.排水管接口形式：硬聚氯乙烯排水管采用专用胶粘剂粘合；

c.硬聚氯乙烯排水管道的横管与横管，横管与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通；立管底部与排出管连接，应采用两个45°弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头；

e.除图中注明外，地漏外边距离墙壁、隔断、柱边150mm,排水预留口中心线的位置  距离墙壁、隔断、柱边150mm，不靠墙或靠彩钢板的用水器具统一预留在用水器具正下方；明敷管道外壁离墙100mm，引下管道位置设备定位后要校正；

f.在水流偏转角大于45°的排水横管上应设置清扫口或采用带清扫口的转角配件，  直线管段上清扫口的具体位置以平面图为准。

其他：

总排放口接入预留排入9号楼污水管道口

排水预留口排水管均为DN50(除另外标注)，距离地面0.2m；采用不锈钢洁净地漏；

给水管道在离地0.35m处安装角阀用软管接驳光电水嘴或水龙头；在离地1.00米处安装水龙头，感应水龙头给水管道引下时根据现场情况进行暗敷或明敷；

9、医用气体系统

1)、医用气体系统设计

① 系统设计总体要求：

氧气、正压、负压吸引三气由业主方负责从相应中心气站供至发热门诊楼层用气单元，上述供气管均须单独敷设，并在各楼层设置区域阀门箱及二级稳压箱，并预留阀门接口供医疗专项施工单位接驳。

所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作.

所有用气单元设置独立的医气阀门箱及医气报警面板，报警信号就近取自医气主管道；供设备带气体输出口的各种气体支管均分别设置切断阀，可独立启闭。

所有医气管道均要求为符合GB/T 18033-2000标准的脱脂紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

进入各医疗单元、各用气设备及中心供给站的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

② 医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 4～50 |
| 2 | 负压吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 15～80 |

2）、医用气体系统配置要求：

留观室、隔离留观室应设床头设备带，每床设置氧气、正压、真空负压吸引输出终端口各2个。

控制系统：所有气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入留观室、隔离留观室，并设置医气压力报警装置。

3.4医用电梯

一、主要技术指标：

1、国内知名品牌。

2、医用病床电梯。

3、二层。

3.5预埋板基础

一、主要技术指标：

1、规格：7m*100.8m；

2、符合模块化医疗集成系统安装使用要求。