湛江中心人民医院

灾备机房不间断电源更换电池项目需求

1.项目概况

1.1. 项目背景

湛江中心人民医院灾备机房不间断电源系统从2017年10月起正式投入使用，主要负载全院弱电井的计算机网络设备。目前不间断电源的蓄电池组已经老化，无法正常充放电工作，无法起到不间断电源的保护作用，一旦发生市电停电的情况将导致全院所有弱电井的网络设备断电，全院网络中断的情况，严重影响医院信息系统的正常运行。因此，急需更换不间断电源蓄电池，并接入现有的机房动环系统。

1.2. 项目目标

通过更换灾备机房不间断电源蓄电池，接入并升级现有的机房动环监控系统，使监控中心的管理系统化、智能化。使机房智能化管理、灾备机房月度维护和季度维护、机房日常维护管理等更加合理，大大节约人力成本。信息化管理后，可利用动环监控平台为季度和月度维护等提供信息记录和实际对比的依据。

监控系统升级后，符合目前国家的GB_T 51314-2018 数据中心基础设施运行维护标准，考核安排更加合理、考核设计更加科学。

2.项目需求

## 2.1. 项目需求概述

整包提供软件和硬件一体化的交钥匙服务项目工程，医院不需要支付额外费用。

软件功能满足：（所有蓄电池均能监测到电压、电流、温度等数据，并实时保存，可

实现季度巡检维护和市电闪断时对于蓄电池电压状态的实时监控）。

- 不间断电源蓄电池的智能化管理，包含查询蓄电池的实时状态信息、历史数据、实时查看蓄电池放电电流大小、蓄电池温度等所包含的全部功能。

▲要求提供动环监控系统的软件著作权登记证书。

2.提供以上软件功能实现所需要的的信息化硬件，交钥匙工程，包括：

2.1 灾备机房每一节UPS蓄电池均部署实时监控；

2.2 中控室，具有大屏幕，蓄电池可在动环平台上通过大屏设置任何形式的展现

效果，如实时查询UPS蓄电池状态和电压电流数据等信息；

2.3 满足中心所有固定资产监控的RFID芯片，跟软件无缝对接；

2.4 灾备机房不间断电源蓄电池监控所需要的硬件，如霍尔传感器，温度探测器、

稳压电源，蓄电池检测模块，电池检测主机，电池检测线路；

- 动环监控平台访问蓄电池电压信息与电流信息功能属于整个系统基本功能，购买其他模块应包括该两项基本功能。

- 供应商应承担不少于120小时的免费开发时间，帮助用于个性化定制采购人所

要求的蓄电池监控功能。

- 供应商应提供已采购的软件模块的终身免费升级服务，非开发厂家投标应同时提供厂家的终身软件免费升级的承诺函。

6.供应商需指定专业的系统维护人员和科室管理员对接，用于完成一些处理不了的系统问题，常规处理时间不超过24小时。

## 2.2. 项目预算

项目预算（人民币）：￥120470.00元 大写：壹拾贰万零肆佰柒拾元整，包含需求清单所有设备、电池、线材、监控软件、施工、调试等。

## 2.3.设备清单

| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 12V100AH | 80 | 节 | 818.50 | 65,480.00 |  |
| 2 | 电池架 | C-40 | 2 | 套 | 5,065.00 | 10,130.00 |  |
| 3 | 电池连接线 | ZB-BVR 95mm² | 20 | 米 | 256.50 | 5,130.00 |  |
| 4 | 铜线耳 | SC95-8 | 20 | 个 | 10.00 | 200.00 |  |
| 5 | 监控软件 | RC91263 | 1 | 套 | 8,060.00 | 8,060.00 | 主要用于网关与2012主机进行通讯专用，一个网关需配置1个license授权 |
| 6 | 监控单元(总) | RC77016 | 1 | 台 | 6,780.00 | 6,780.00 | 嵌入式Web界面，带液晶面板显示，双网口，最多监控4组共240个电池单元。采用24V供电，导轨式安装。可提供modbusTCP接口 |
| 7 | 监控单元 | RC77031 | 2 | 个 | 1,915.00 | 3,830.00 | 一个监测器可监测一组蓄电池 |
| 8 | 霍尔传感器 | RC77033 | 2 | 个 | 500.00 | 1,000.00 | 一个霍尔传感器可监测一组蓄电池电流 |
| 9 | 监控模块 | NN77056 | 80 | 个 | 125.00 | 10,000.00 | 一个监测器可监测一节12V蓄电池 |
| 10 | 配套电源 | RC77025 | 1 | 个 | 230.00 | 230.00 | 220VAC转24VDC，一个网关配置一个24VDC电源，可同时给电池组监测器供电 |
| 11 | UPS定制协议开发 | 定制 | 1 | 项 | 9,630.00 | 9,630.00 | UPS通讯协议定制开发 |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥120,470.00 |  |

3.建设要求

3.1.详细技术参数（蓄电池招标技术要求）

▲1、类型：设计寿命≥12年（25℃）。（须在原厂资料文件中明确标明寿命及温度）

▲2、为机房整体安全考虑，电池端子部位有防漏液的设计（提供专利证明）。

3、保证电池均一性，使用拉网极板生产工艺。自动化生产，均一性好，安全性高（充电时产生热量少），有效防止热失控现象。

▲4、蓄电池电槽外壳应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料（不接受PP材料电槽蓄电池）。

要求符合UL94-V0级阻燃级别（提供证明材料）。

▲5、符合GB/T 2408-1996中FV-0(垂直级要求)，符合YD/T799-2010中第6.4条的要求

（提供国内第三方证明材料）

6、自放电损失：每月小于3％。

7、蓄电池应采用单向排气阀，安全阀开阀压力在15-35Kpa，闭阀压力在10-30Kpa。安全阀中需安装有防酸雾装置蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

▲8、蓄电池密封反应效率不低于97.6%（提供泰尔检测报告）。

9、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。

10、耐过充电能力：完全充电状态的电池0.3CA充电160小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。静置1h，外观应无明显变形及渗液。

11、封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋65℃时，封口剂应无裂纹及溢流现象。

12、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

13、防酸雾性能：对完全充电的电池以0.2I10A的电流连续再充电4h,PH值应呈中性。

14、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

▲15、蓄电池端电压的均衡性：单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤46mV；蓄电池进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差应≤37mV（提供泰尔检测报告）。

▲16、电池间连接电压降:蓄电池之间的连接电压降应不大于3.9mV（提供泰尔检测报告）。

▲17、同组蓄电池的内阻偏差值应不超过11.2％（提供泰尔检测报告）。

▲18、热失控敏感性：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.20规定的方法试验，蓄电池温度应≤33.1℃，每24h的电流增长率应≤23.3％（提供泰尔检测报告）。

19、过放电性能：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.21规定的方法试验，其容量恢复值应≥90％。

▲20、再充电性能：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.24规定的方法试验，恒压充电24h的再充电能力因素应≥94.9％（提供泰尔检测报告）。

▲21、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大与最小实际容量差值应不大于2.3％（提供泰尔检测报告）。

4.服务要求

4.1电池运行安全要求

为保证不间断电源系统安全运行，投标人应对投标产品要提供相关的维护工具和平台，工具参数要求如下：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准1U机架式设备，ARM架构； |
|  | ▲接口形态：2个RJ45网口、1个RS232-RJ45接口，一个RS232-DB9接口，一个RS485接口，2个USB接口，1个自弹式SIM卡插槽，1个console接口；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 内置蓝牙模块，支持蓝牙主动匹配； |
|  | 支持WiFi接入； |
| 资质要求 | ▲具有信息处理产品标准符合性检测中心出具的软件测试报告；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
| 功能要求 | 旁路部署，不改变用户现有网络结构； |
|  | 同时支持本地管理和远程管理； |
|  | 支持通过4G/WAN口加密隧道进行远程故障排查； |
|  | ▲支持4G和本地网络出口自动/手动切换；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 支持自定义路由； |
|  | ▲支持ssh、telnet、http、https、vnc、rdp、rs232/蓝牙、rs485隧道创建，支持自定义tcp/ip隧道创建；支持modbus、plc等协议连接；支持隧道加密和压缩；支持加密隧道创建数≥10个；支持隧道自清除；支持隧道连接数统计；支持隧道流量监控；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | ▲支持TFTP功能；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 支持网络诊断，ping、tracert、dig命令； |
|  | 支持地图定位； |
|  | ▲支持网络抓包分析；采用tcpdump方式对接口的数据包进行筛选抓取；支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 支持日志管理； |
|  | ▲支持多种数据采集方式，从任何设备、系统、应用程序上进行指标采集；多平台Agent客户端、SNMP和IPMI代理、ICMP Ping 、FTP、IMAP、HTTP、HTTPS、LDAP、NNTP、POP3、SMTP、SSH、TELNET、TCP端口检查；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 支持多界面管理，仪表盘小部件，图表组件，网络拓扑图，幻灯片展示；支持多设备间链路流量信息的可视化对比； |
|  | 支持自定义规则自动发现； |
|  | 支持自动发现网络拓扑，通过拓扑图展示链路及设备运行状态；支持自定义拓扑； |
|  | ▲支持自定义告警规格；同时支持多种通知方式：系统消息、EMAIL、企业微信、钉钉、短信等；根据用户自定义的服务级别，阶梯式发送告警；支持自定义消息内容；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 具有通用监控模板；支持远程升级监控模板； |
|  | ▲支持自定义监控项、自定义监控指标；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | 支持分布式监控：从被监控的设备中采集数据；即使网络异常，也可以持续采集数据； |
|  | ▲支持http协议的各种应用场景监测，应用状态及响应性能，支持模拟点击多页面情况监测；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | ▲支持自定义生成巡检报告；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | ▲不限制被监测设备的品牌和类型，包括但不限于网络设备、物联网设备等；提供原厂证明截图，并加盖原厂公章证明 |
|  | ▲提供原厂授权和售后服务承诺函 |

5.项目验收

5.1.项目工期

本项目工期15天

5.2.验收方案

依据要求，设备完成部署在采购人的指定地点，并且能正常运行，采购人负责组织项目的整体验收工作。

5.3 验收标准：

● 中标人按合同的约定完成本项目要求的所有设备安装调试工作；

● 提供的服务在功能与性能方面满足合同要求；

● 项目未能通过验收，则中标人应根据采购人的验收意见进行整改。整改完毕之后，采购人需重新组织验收直至验收合格，中标人不能增加额外费用。

6. 售后服务要求

6.1 中标人需提供本地化团队（承诺项目所在地有团队成员或者分公司等）的售后服务。

6.2 项目质保期贰年（蓄电池的质保期叁年），自验收报告签署之日起计算。售后维护保修期间，中标人免费提供本项目的服务内容并负责处理运行过程中出现的故障。

6.3 质保期满后，中标人承诺收取的年度维护保修费用不超过本项目合同中标总金额的 10%。

6.4 售后维护响应时间:工作日不超过 1小时，节假日不超过 2小时，重大故障处理不超过 1 小时。

信 息 科

2021年11月12日