湛江中心人民医院静脉用药调配中心加装电梯用户需求书

一、合格的投标人：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3、具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯A级或以上；

4、投标人的信用要求应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定（以采购人或采购代理在投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)；

5、本项目不接受联合体投标。

二、施工标准和依据

1、《建筑结构荷载规范》（GB50009--2012）

2、《建筑抗震设计规范》GB50011—2010（2016年版）

3、《钢结构设计规范》（GB50017--2017）

4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018--2002）

5、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205--2020）

6、《建筑设计防火规范》（GB20016--2014）(2018年版)

7、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022--2015）

8、《钢结构高强度螺栓连接技术规范》（JGJ82--2011）

9、《钢结构焊接规范》（GB50661--2011）

10、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923--88）

11、《钢结构防火涂料》（GB14907--2002）

12、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16--2008）

13、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588--2003）

14、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310—2002）

15、《电梯技术条件》（GB/T10058—97）

16、《电梯试验方法》（GB/T10059—97）

17、《电梯安装验收规范》（GB/T10060—93）

三、需求一览表

根据2021年12月10日国家卫健委下发的《静脉用药调配中心建设与管理指南》（试行）要求及我院使用科室的需求，为了确保静脉用药调配中心药品在楼层转运过程中不受到污染和方便配送，需在原预留区加装一台无机房的乘货兼用的电梯。

四、①项目内容

1．电梯土建主体部分

| 名称 | 数量 | 交货时间 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湛江中心人民医院静脉用药调配中心加装电梯钢结构井道 | 1台 | 合同签订之日起60天内交货及安装完毕并通过验收。 | ￥178000.00元（人民币：壹拾柒万捌仟元整） |

1.1、拆除：①原预留电梯井前厅的负一和首层混凝土顶板；②消防系统排烟通道、风管和恢复其正常使用功能及其他装饰。

1.2、新增电梯的基础、井道建造采用混凝土和钢结构相结合，具体参见《湛江中心人民医院3#住院楼加装电梯项目》设计内容。具体需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 1、混凝⼟种类：产品混凝⼟ 2、混凝⼟强度等级：C35 | m3 | 3 |
| 2 | 钢筋 | 钢材品种、材质：Q235B、规格：150*150*8 | 吨 | 3.47 |
| 3 | 钢柱 | 钢材品种、材质：Q235B、规格：150*200*6 | 吨 | 7.642 |
| 4 | ⾦属⾯油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：机喷环氧富锌漆、喷砂除锈 | 桶 | 13.72 |
| 5 | 梯井封玻美彩钢板 | 1、隔墙类型：玻美彩钢板2、厚度：0.5mm | m2 | 152 |
| 6 | 防撞带 | 1.基层材料种类、规格:12mm 夹板基层 2.⾯层材料品种、规格、颜⾊:不锈钢板拉丝⾯1.4mm | m2 | 6.42 |
| 7 | 不锈钢⼤⻔套 |  | 套 | 4 |
| 8 | 改排⻛管 | 改排⻛管材料 | 米 | 10 |

注：工程量以实际施工量为准，工程项目含设计费。

1.3、新增电梯的井道钢结构应多点位与原楼体钢筋可靠焊接，确保接地牢固，井道钢结构应不少于3个点位与原楼体不同位置的主干等电位可靠焊接

1.4、由于新增电梯的底坑是悬挂在负一层半空中，所以底坑增加排水加防臭。

2.电梯设备

| 名称 | 数量 | 交货时间 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湛江中心人民医院静脉用药调配中心加装电梯 | 1台 | 合同签订之日起60天内交货及安装完毕并通过验收。 | ￥237000.00元（人民币贰拾叁万元整） |

（2.1）明细表

| 序号 | 名 称 | 载重(kg) | 速度（m/s） | 层站 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房客梯 | 1600 | 1.0 | 2/2/4 | 台 | 1 |
| 项目内容包含以下内容：设备、安装、吊装、验收、调试、运输。 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人的报价不能高于最高限价，否则视为非响应性报价处理。

三、技术指标及要求：

| 电梯序号（楼号）及台数 |  | 序号 1 楼号 1# 台数 1 |
| --- | --- | --- |
| 电梯名称或用途 |  | 无机房乘客电梯 |
| 主要参数 | 电梯型号 | ESW-1600-CO1.0 |
|  | 额定载重（kg） | 1600 |
|  | 额定速度（m/s） | 1.0 |
|  | 层/站/门 | 2 层/ 2 站/ 4 门 |
| 驱动方式 |  | 交流变频调压调速(VVVF) |
| 电源 | 动力电源：三相五线，AC380V，50Hz, 独立地线；照明电源：单相AC220V，50Hz |  |
| 电梯井道 | 井道平面尺寸（宽×深，mm） | 2700×2190 |
|  | 底坑深度（mm） | 1700 |
|  | 顶层高度（mm） | 4100 |
|  | 提升高度（mm） | 5000 |
|  | 井道总高（mm） | 10800 |
| 机房 | 机房尺寸（宽×深×高，mm） | 无机房 |
| 轿厢尺寸及 装饰 | 轿厢内尺寸（宽×深，mm） | 1800×1660 |
|  | 轿厢净高（mm） | 2400 |
|  | 轿厢装饰 | 发纹304不锈钢 |
|  | 轿顶（或吊顶）装饰 | CL722L |
|  | 轿厢地板装饰 | 麻花304不锈钢板 |
|  | 允许附加最大装饰重量（kg） | 100KG |
|  | 轿厢其余装饰要求 | 发纹304不锈钢板 |
| 开门及 装饰 | 开门型式（单、双开门） | 贯通门 |
|  | 开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开单扇、旁开双扇） | 双开双扇 |
|  | 开门方向（厅外看）及数量 | 双开4 |
|  | 开门尺寸（宽×高，mm） | 1000×2100 |
|  | 轿门装饰 | 发纹304不锈钢 |
|  | 层门装饰（首层） | 1 发纹304不锈钢 |
|  | 层门装饰（其余层） | 发纹304不锈钢 |
|  | 门套型式及装饰（首层） | 1 层发纹304不锈钢小门套 |
|  | 门套型式及装饰（其余层） | 发纹304不锈钢小门套 |
|  | 大门套型式及装饰 | 发纹304不锈钢大门套 |
| 层站显示 | 操纵箱型号 | BOP56-SRA11 |
|  | 召唤箱型号 | HBI56-SRA36 |
|  | 服务楼层 | 1.2 |
|  | 基站 | 标配 |
| 电梯基本功能 | 1.安全接触器触点检测保护；2.按钮控制；3.报警按钮；4.平层信号灯；；5.变频器多重保护；6.层楼位置信号的自动修正；7.超速保护；8.超载保护；9.磁角度自学习功能；10.错相保护；11.到站钟；12.层楼显示器；13.电梯自救运行；14.反向时自动消指令；15. 防捣乱功能（7层及以上）；16.防溜车保护；17.防门锁短接；18.防终端越程保护；19.故障历史记录；20.故障显示；21.故障重开门；22.关门按钮提前关门；23.换站停靠；24.火灾应急返回；25.轿厢意外移动保护；26.集选控制；27.检修操作；28.井道层楼数据自学习；29.开门按钮开门；30.开锁区域外不能开门保护；31.楼层滚动显示；32.满载直驶；33.门受阻保护；34.内部通话装置/对讲系统；35.逆向运行保护；36.起动补偿；37.欠相保护；38.欠压保护；39.停电照明功能；40.误指令消除；41.闲时节电；42.消防信号反馈；43.永磁同步变频门机；44.运行超时保护；45.运行次数计数器；46.再平层/微动平层（提升高度＞60米）；47.驻停/退出运行；48.自动门；49.层门厅门旁路。 |  |
| 选配功能 | 1.地板选用2.0mm厚麻花304不绣钢板；2门保护：触板加光幕；3语音报站功能；4消防功能 ；5司机操控功能。 |  |
| 其余约定 |  |  |

注：以上参数为参考值。

②项目要求

1、中标人严格遵守文明生产安全条例，严格把关文明生产安全质量。

2、本项目为总价包干，包括但不限于一切与本项目有关的设备及材料的维修、安装、拆卸费(如搭棚费、吊装费、围闭措施费等)、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费等所有费用，保证工程改造后使用科室能投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。

3、采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由中标人在施工现场以外解决，其费用由中标人自理；

4、工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合采购人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。

5、投标产品生产制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》。

6、要求提供承诺函，承诺所投电梯产品主要部件须为原厂生产原品牌：主机、门机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢意外移动保护装置、轿厢上行超速保护装置（制动减速装置）、层门闭锁装置需提供相应的型式试验报告或检测报告；且提供电梯产品的主要部件清单明细。

五、设备质量标准、包装、交货、安装调试：

1、质量标准：成交人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

2、包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

3、交货地点：湛江市中心人民医院。

4、交货时间：合同签订之日起60天内交货及安装完毕并通过政府验收（采购人原因除外）。

5、成交设备的安装调试：

1）成交人负责合同项目设备的安装调试，一切费用由成交人负责。

2）成交人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

六、售后服务

1、产品质量保证期壹年（若国家和/或生产厂家对项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行，具体由供应商在投标响应文件中承诺）。成交人在保修期内（供货验收合格之日计起1年内）首年免费负责上门服务、第二年起收取维护人工费，产品终身维修，终身有偿配件供应。对采购人的服务通知，成交人在接报后半小时内响应并到达现场，6小时内处理完毕。

2、成交人须承诺在合同签订后3天内在项目所在地设立长驻服务点（长驻人员为成交人公司人员（不能委托其他公司人员）并提供社保证明等），将证明材料提交采购人备案，作为本项目的常驻服务机构处理所有维修及安装前期服务，并配有专职的技术工程师。否则采购人有权终止合同及追究其责任。

3、质量保证期内发生的质量问题，由成交人负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；保证长期良好的售后服务和零配件供应。

4、任何时候，成交人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，成交人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

七、验收要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3、成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单位资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人按成交人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有不符、损坏、缺件等情况，成交人自行负责。

5、成交人提供的货物（零部件、材质、配置功能等）必须符合招标文件的要求且与投标文件响应一致，否则采购人有权终止合同及追究其责任。

6、其它验收细则以成交人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

八、付款方式及付款条件

1、付款方式：采购人以转账方式支付合同价款。采购人付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给成交人的合同经办人。采购人在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

2、付款条件

2.1、项目标预算价不得高于415010.20元。

2.2项目验收合格后，中标人凭据开具的正规发票、合同以及验收报告向采购人申请支付合同总价款的97%；剩下3%作为质保金，采购人在工程质保期满后60天内，向中标人(无息)支付。

2.3采购人付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至采购人。

注：1、本需求书中所列品牌、规格、型号、重量、尺寸（“★”条款除外）等（如有），只作为投标人投标的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于的产品进行报价，并如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、型号及产地等。

2、本项目乘客电梯为核心设备，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

工程动力科

2022年5月11日