## 卷帘
消防维修需求汇总
防火卷帘问题
序号 | 故障类型 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 更换控制箱 | 个 | 25
2 | 更换手控盘 | 个 | 14
3 | 备用电源 | 块 | 238
4 | 轨道修复 | 个 | 5
合计
序号 | 设备地址 | 电机情况 | 控制柜情况 | 轨道情况 | 其他 | 备注
1 | 负一层C130车位 | √ | 备电故障 | √ |  | 关电源状态
4 | 负一层C068车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
5 | 负一层C043车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
6 | 负一层C042车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
7 | 负一层C071车位 | √ | 备电 | √
8 | 负一层A014车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
9 | 负一层A034车位 | √ | 备电 | √
11 | 负一层A306车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
12 | 负一层A362车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
13 | 负一层C177车位 | √ | 备电 | √
14 | 负一层D008车位 | √ | 备电 | √
15 | 负一层D112车位 | √ | 备电 | √ | 1个手控盘损坏
16 | 负一层D062车位 | √ | 备电 | √
17 | 负一层D050车位 | √ | 备电 | √
18 | 负一层D066车位 | √ | 备电 | √ | 1个手控盘损坏
19 | 负一层D127车位 | √ | 备电 | √
20 | 负一层D136车位 | √ | 备电 | √ | 1个手控盘损坏
21 | 负一层B001车位 | √ | 备电 | √
22 | 负一层B056车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
23 | 负一层B082车位 | √ | 备电 | √
25 | 负一层D169车位 | √ | 备电 | √ | 2个手控盘损坏 | 关电源状态
26 | 负一层D179车位 | √ | 备电 | √ | 1个手控盘损坏 | 关电源状态
27 | 负一层B128车位 | √ | 备电 | √
28 | 负一层B195车位 | √ | 备电 | √
29 | 负一层B197车位 | √ | 备电 | √
30 | 负一层B219车位 | √ | 备电 | √
31 | 负一层B112车位 | √ | 备电 | √
32 | 负一层A272车位 | √ | 备电 | √
33 | 负一层A225车位 | √ | 备电 | 变形 |  | 关电源状态
34 | 负一层A241车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
35 | 负一层A254车位 | √ | 备电 | √
36 | 负一层A255车位 | √ | 备电 | 变形 | 控制箱损坏 | 关电源状态
37 | 负一层A037车位 | √ | √ | √
38 | 负一层A050车位 | √ | 备电 | √
39 | 负一层A048车位 | √ | 备电 | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
40 | 负一层A073车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
41 | 负一层A077车位 | √ | 备电 | √
43 | 负一层A120车位 | √ | 备电 | √
44 | 负一层A121车位 | √ | 备电 | √ | 2个手控盘损坏 | 关电源状态
45 | 负一层A129车位 | √ | 备电 | √ | 2个手控盘损坏
46 | 负一层A149车位 | √ | 备电 | √
47 | 负一层A144车位 | √ | 备电 | 变形 | 1个手控盘损坏 | 关电源状态
48 | 负一层E038车位 | √ | √ | 变形 | 帘底损坏
49 | 负一层E002车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态（漏水）
50 | 负一层F001车位 | √ | 备电 | √
51 | 负一层B306车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
52 | 负一层B262车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
53 | 负一层B215车位 | √ | 备电 | √
54 | 负一层B225车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
55 | 负一层B275车位 | √ | 备电 | √
56 | 负一层B307车位 | √ | 备电 | √
57 | 负一层B330车位 | √ | 备电 | √
58 | 负一层F125车位 | √ | 备电 | √
59 | 负一层F123车位 | √ | 备电 | √ | 1个手控盘损坏
60 | 负一层F116车位 | √ | 备电 | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
62 | 负一层F096车位 | √ | 备电 | √
63 | 负一层E088车位 | √ | 备电 | √
64 | 负一层E199车位 | √ | 备电 | √
65 | 负二层H146车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
66 | 负二层I076车位 | √ | 备电 | √
67 | 负二层I097车位 | √ | 备电 | √
68 | 负二层I121车位 | √ | 备电 | √
69 | 负二层I055车位 | √ | 备电 | √
70 | 负二层H118车位 | √ | 备电 | √
71 | 负二层H052车位 | √ | 备电 | √
72 | 负二层H062车位 | √ | 备电 | √
74 | 负二层I151车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
75 | 负二层I175车位 | √ | 备电 | √
76 | 负二层I016车位 | √ | 备电 | √
77 | 负二层H007车位 | √ | 备电 | √
78 | 负二层H001车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
79 | 负二层H232车位 | √ | 备电 | √
81 | 负二层G001车位 | √ | 备电 | 变形 | 控制箱损坏 | 关电源状态
82 | 负二层G007车位 | √ | 备电 | √
83 | 负二层I001车位 | √ | 备电 | √
84 | 负二层I076车位 | √ | 备电 | √
85 | 负二层H103车位 | √ | 备电 | √
86 | 负二层J191车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
88 | 负二层J001车位 | √ | 备电 | √
90 | 负二层I001车位 | √ | 备电 | √
91 | 负二层J213车位 | √ | 备电 | √
92 | 负二层J178车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
93 | 负二层J031车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
94 | 负二层J041车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
96 | 负二层G136车位 | √ | 备电 | √ |  | 关电源状态
97 | 负二层J075车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
98 | 负二层J058车位 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
99 | 负二层J114车位 | √ | 备电 | √
100 | 负二层J100车位 | √ | 备电 | √
101 | 负二层G167车位 | √ | 备电 | √ | 2个手控盘损坏 | 关电源状态
104 | 1#楼7层电梯厅 | √ | 备电 | √
105 | 1#楼7层护士厅 | √ | 备电 | √
107 | 1#楼6层护士厅 |  |  | √ |  | 关电源状态
108 | 1#楼5层电梯厅 | √ | 备电 | √
109 | 1#楼5层护士厅 | √ | 备电 | √
110 | 1#楼4层电梯厅 | √ | 备电 | √
111 | 1#楼4层护士厅 | × | 备电 | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
114 | 1#楼2层电梯厅 | √ | 备电 | √
115 | 1#楼2层护士厅 | √ | 备电 | √
116 | 1#楼1层电梯厅 | √ | 备电 | √
117 | 11#楼1层电梯厅 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
118 | 2#楼8层电梯厅 | √ | 备电 | √
119 | 2#楼8层护士厅 | √ | 备电 | √
120 | 2#楼7层电梯厅 | × | × | √ | 控制箱损坏
121 | 2#楼7层护士厅 | × | × | √ | 控制箱损坏
123 | 2#楼6层护士厅 | √ | 备电 | √
124 | 2#楼5层电梯厅 | √ | 备电 | √
125 | 2#楼5层护士厅 | √ | 备电 | √
126 | 2#楼4层电梯厅 | √ | 备电 | √
127 | 2#楼4层护士厅 | √ | 备电 | √
128 | 2#楼3层电梯厅 | √ | 备电 | √
129 | 2#楼3层护士厅 | × | × | √ | 控制箱损坏
130 | 2#楼2层电梯厅 | √ | 备电 | √
131 | 2#楼2层护士厅 | √ | 备电 | √ | 控制箱损坏
132 | 2#楼1层电梯厅 | √ | 备电 | √ | 控制箱损坏
135 | 3#楼7层电梯厅 | √ | 备电 | √
136 | 3#楼7层护士厅 | √ | 备电 | √
137 | 3#楼6层电梯厅 | √ | 备电 | √
138 | 3#楼6层护士厅 | × | × | √ | 控制箱损坏 | 关电源状态
139 | 3#楼5层电梯厅 | √ | 备电 | √
140 | 3#楼5层护士厅 | √ | 备电 | √
146 | 3#楼2层中心药房 | —— | —— | √ |  | 关电源状态
147 | 3#楼1层电梯厅 | —— | —— | √ |  | 关电源状态
150 | 4#楼6层护士厅 | √ | 备电 | √
152 | 4#楼4层护士厅 | —— | —— | √ |  | 关电源状态
157 | 5#楼6层护士厅 | √ | 备电 | √
158 | 5#楼5层护士厅 | √ | 备电 | √
159 | 5#楼4层护士厅 | —— | —— | √ |  | 关电源状态
160 | 5#楼3层护士厅 | √ | 备电 | √
161 | 5#楼2层护士厅 | √ | 备电 | √
163 | 6#楼7层 | √ | 备电 | √
164 | 6#楼6层 | × | × | √ | 控制箱损坏
165 | 6#楼5层 | √ | 备电 | √
166 | 6#楼4层 | √ | 备电 | √
167 | 6#楼3层 | √ | 备电 | √
168 | 6#楼2层 | √ | 备电 | √
170 | 7#楼7层 | √ | 备电 | √
171 | 7#楼6层 | √ | 备电 | √
172 | 7#楼5层 | √ | 备电 | √ | 控制箱损坏
173 | 7#楼4层 | √ | 备电 | √
174 | 7#楼3层 | × | × | √ | 控制箱损坏
175 | 7#楼2层 | √ | 备电 | √
176 | 6#、7#楼1层电梯厅 | √ | 备电 | √
177 | 3号楼4层护士站 | √ | × | √ |  | 关电源状态
178 | 7号楼4层护士站 | √ | × | √ |  | 关电源状态
179 | 2号楼6层电梯 | √ | × | √ |  | 关电源状态

## 气体
七氟丙烷气体灭火控制主机故障汇总
一、柜式七氟丙烷装置TC5015主机
故障汇总：7块主板故障、33组备电（33组*2=66块12V12Ah）故障
序号 | 故障类型 | 数量
1 | 主板故障 | 7
2 | 备用电源故障 | 66
3 | 氮气启动瓶 | 12
4 | 七氟丙烷气瓶（含药剂73KG） | 1
| 故障位置 | 故障类型
1 | 1号楼后装机房、X光室、CT室主机检测 | 备电故障
2 | 直线加速机房主机 | 主板、备电故障
3 | 4号楼DSA室主机 | 主板、备电故障
4 | 5号楼CT、X光室主机 | 备电故障
5 | 9号楼移动X光室主机 | 备电故障
6 | 11号楼体检DR检查室主机 | 备电故障
7 | 11号楼4层信息科、病案室主机 | 主板、备电故障
8 | 门诊1层核医学科主机 | 备电故障
9 | 门诊1层MR室主机 | 备电故障
10 | 门诊1层CT室1-3室的主机 | 备电故障
11 | 门诊1层CT室4-6室的主机 | 备电故障
12 | 门诊1层放射科110-16室主机 | 备电故障
13 | 门诊1层放射科110-19室主机 | 主板、备电故障
14 | 门诊1层放射科110-22室主机 | 备电故障
15 | 门诊1层放射科110-29室主机 | 备电故障
16 | 门诊1层放射科110-34室主机 | 备电故障
17 | 门诊1层放射科110-37室主机 | 备电故障
18 | 门诊1层放射科110-4 0室主机 | 备电故障
19 | 门诊1层放射科110-05室1台主机 | 拆除（改成档案室）备电故障
20 | 门诊1层放射科110-08室主机 | 拆除（改成检察院）备电故障
21 | 门诊1层放射科110-13室主机 | 备电故障
22 | 门诊3层介入治疗室3台主机 | 1台主机缺主板和电池，2.3号机装修没验收
23 | 门诊3层计算机机房2台主机 | 备电故障
24 | 门诊4层内镜中心主机 | 备电故障
25 | 负一1号配电房主机 | 备电故障
26 | 负一1号发电机房主机 | 备电故障
27 | 负一2号配电房主机 | 备电故障
28 | 负一3号配电房主机 | 备电故障
29 | 负一2号发电机房主机 | 主板、备电故障
30 | 负一4号配电房主机 | 主板、备电故障
二、管网气体灭火装置故障汇总
故障汇总：12瓶启动瓶没压力、1瓶七氟丙烷（73kg）没压力
1 | 门诊1层核医学科气瓶 | 4瓶启动瓶没压力
2 | 门诊1层放射科110--50室气瓶 | 3瓶启动瓶没压力
3 | 门诊1层放射科110--57室气瓶 | 1瓶启动瓶没压力、1瓶七氟丙烷（73kg）没压力
4 | 门诊3层介入治疗室气瓶 | 4瓶启动瓶没压力

## 水炮
水炮故障
序号 | 故障类型 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 水炮故障 | 个 | 6
2 | 控制盘故障 |  | 3
合计